		동대문소방서
수신	***************************************************
(경유)
제목	방문 민원접수에 따른 현장 확인결과 답변(********)

1.  언제나 화재예방에 관심을 가져 주시는 귀하에게 진심으로 감사드립니다. 귀하께서 방문하여 민원 신고한 문서는 동대문소방서 예방과에서 접수하여 현장 확인한 결과를 아래와 같이 답변을 드리겠습니다.

2. 확인요청 내용 및 현장확인 결과

□ 요청내용(방문민원 접수)

******************************

*************

□ 현장확인 결과

○ 상기대상 현장방문하여 확인한바 지상3층은 학원 공사중이며, 옥내소화전 앞 까지 구획되었던 임시 칸막이는 유사시 사용이 가능하도록 위치가 변경된 상태이며, 공사로 인해 점등불량 되었던 1층 피난구유도등 및 지상2층 계단통로 유도등은 현재 점등 정상 상태임니다.

○ 상기대상 지상3층은 근린생활시설에서 교육연구시설(학원)으로 용도변경 신청에 따른 소방협의에 대해 「건축허가동의 대상물」에 해당되지 않음을 동대문구청에 회신(예방과-14472, 2017.8.21.) 한 상태이며,

○ 공사관계자(******)에게 공사 진행 중인 소방시설은 허가받은 소방시설공사업자가 적법하게 소방시설공사 하도록 하였으며, 또한 공사중에 비상구 및 피난계단은 상시 피난대피가 가능토록 지도하였습니다.

※ 상기대상 학원 소방시설공사는 *******************************이 소방공사하는 것을 확인하였으며 소방시설공사업자(******)에게 소방관계법령에 적합하게 설치하도록 지도하였습니다.

※ 다시 한 번 소방예방 업무에 관심 가져주심에 대하여 깊은 감사를 드리며 기타 문의사항이     있으시면 정성껏 답변 드리겠습니다. 「문의전화 :  동대문소방서 예방과 02-2217-5119 」

							동대문소방서장
담당자							최윤덕			검사지도팀장					유승현					예방과장					10/17 진광미
협조자				담당자						김윤정
시행			예방과-17740									(						)		접수											(						)
우	02644					서울특별시 동대문구 장한로 34															/			http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		02)2212-9848						/전송			02)2214-5119					/	ch4615@seoul.go.kr												/	부분공개(6)