아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울특별시난지물재생센터소장
(경유)
제목	난지물재생센터 수처리공법 변경에 따른 시설용량 축소관련 협의

1. 총인 방류수 수질기준이 강화(2.0mg/L이하 ⇨ 0.5mg/L이하)됨에 따라 물재생센터 총인처리시설 설치계획에 의하여 총인처리시설 설치전 총인을 최대한 저감하고자 수처리공법을 변경(MLE ⇨ MLE․A2O 가변형)하여 총인저감에 효과적인 A2O공법으로 상시 운영중에 있습니다.

2. A2O공법의 특성으로 인하여 실질적인 하수처리 운영용량이 감소되고 강우시 방류수 수질기준 준수 곤란 등 운영에 어려움이 있어 시설용량을 조정하자 향후 수처리공법 변경여부 등에 대하여 협의하오니 검토의견을 2017.10.25.(수)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 시설용량 변경(안) : 86만㎥/일 → 69만㎥/일

나. 협의내용

- A2O공법 상시운영에 대한 의견(향후 MLE공법 전환 여부)

- 시설용량 축소시 시설개선 등 조치가 필요한 사항 등. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최창용		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	10/18 이철해
협조자	물재생운영팀장	정훈모
시행	물재생시설과-15175	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3824	/전송	02-2133-1043	/	choicy1326@seoul.go.kr	/	대시민공개