문서번호	원무과-15203
결재일자	2017.10.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
이금재	김지광	이동문		10/18 남민
협 조

2017년 은평병원 실내공기질 측정계획

2017. 10.

서울특별시 은평병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 은평병원 실내공기질 측정계획

우리병원 실내공기질을 측정하여 유해물질의 법정기준 초과여부를 분석하고 쾌적한 공기질 유지관리에 활용하여 병원 이용자의 건강보호에 최선을 다하고자 함.

관련근거

다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제3조(적용대상)

다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제12조(실내공기질의 측정)

측정내용

측정대상

- 의료기관 : 진료병상 100개 이상 또는 연면적 2,000㎡ 이상

- 실내주차장 : 연면적 2,000㎡ 이상

측정항목 및 주기

구분	측정항목	측정주기
유지기준	미세먼지, 이산화탄소, 포름알데히드, 총부유세균, 일산화탄소 (5항목)	1회/1년
권고기준	이산화질소, 라돈, 휘발성유기화합물, 석면, 오존 (5항목)	1회/2년

측정지점 기준

구분	측정지점 기준	지점수
의료기관	연면적 10,000㎡ 이하 : 2지점 연면적 10,000㎡ 초과 20,000㎡이하 : 3지점 연면적 20,000㎡ 초과 : 4지점	3
실내주차장		2

측정계획

측정항목 : 5항목(유지기준)

- 2017년도 유지기준 측정실시

측정지점 : 5지점

- 의료기관 : 3지점(본관 1층, 32병동, 어린이발달센터 2층)

- 실내주차장 : 2지점(지하 1층, 지하 2층)

측정일시 : 2017. 10. 25.(수)

측정업체 :

- 환경부 지정 실내공기질 측정 대행업체로부터 견적서를 제출받아    견적이 저렴한 업체에 의뢰하여 측정

- 업체명 : *********

- 소재지 : *********************, 대표 : ***

소요예산 : **********

- 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비,

공공운영비

향후계획

측정결과 제출(은평구청 : 2018. 1. 31까지) 및 보존(3년간)

측정결과 기준 초과시 환기설비 개선 조치

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.  끝.