문서번호	급수운영과-27305
결재일자	2017.10.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김왕근	권기섭	10/19 송근호
협 조

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 성동구 **************)

2017. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 성동구 ****************건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서: 건축과-18665(2017. 10. 12.)호

○ 신청 지역: 성동구****************

○ 건 축 주: ********

○ 건축 규모: 지하3층, 지상5층/ 건축 연면적 2,986.48㎡

○ 용     도: 근린생활시설

현장 조사 내용

○ 급수 수계: 대현산 배수지( LWL=70m, HWL=75.8m)

○ 평균 표고: 약 33.7m

○ 분기점 수압:  약 3.1~3.6㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=200mm)의 수압으로 3층까지 순직결급수 가능함.

- 4층 이상은 저수조 및 가압급수 방식에 의해 급수하여야 함.

○ 분기 및 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 일반용 D=40mm로

인입공사 시행.

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 인입관 D=40mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.