특수장소점검확인서[*******〕

*****************	************************
******************	************************
**************	*************
******************************	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
경보설비	1. 지구경종 작동 불량 - 102동 13층 1~2 라인 – 103동 1층 3~4 라인 2. 연기감지기 작동 불량 - 103동 3층 1~2 라인 EV앞 - 103동 5층 3~4 라인, 11층 EV앞, 6층 계단	교체요함 교체요함	9.29 ~ 10.18	완비
피난설비	1. 102동 1~2 라인 옥상 피난구유동등 점등불량	보수요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		10/20 代이호영
협조	김기환