문서번호	공간정보과-7532
결재일자	2017.10.20.
공개여부	부분공개(1,3)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		이성환	10/20 강신재
협조
	주무관		김영혁

2017년 4~9월

누수발생 GIS 현장대응 결과보고

2017. 10.

상수도사업본부

【공간정보과】

2017년 4~9월

누수발생 GIS 현장대응 결과보고

GIS DB 정확도 검증과 불탐구간 해소를 위해 시행 중인 누수발생 GIS 현장대응결과(2017년 4~9월)를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : 누수발생으로 노출된 상수도관

○ 대응기간 : 2017. 4. 1.~9. 30.

○ 대응방법 : 누수상황 수신 후 GIS 현장대응(노출관로 실측)

		누수복구 공사감리		정확도 개선사업 수행사
누수발생	▶	누수상황알림 (SNS 상황등록, 유선연락)	▶	GIS 대응대상 현장입회 (노출관로 실측)

Ⅱ		대응현황

○ 대응실적(권역별)                                          (단위 : 건)

구 분	합 계	4월	5월	6월	7월	8월	9월
합 계	113	14	15	18	14	28	24
서 북	49	10	7	2	6	14	10
서 남	39	3	5	6	6	9	10
동 남	25	1	3	10	2	5	4

※ 권역별 사업소 : 서북(중부․서부․북부), 서남(강서․남부), 동남(동부․강남․강동)

○ 대응실적(구경별)                                          (단위 : 건)

구 분	합 계	4월	5월	6월	7월	8월	9월
합 계	113	14	15	18	14	28	24
80~250㎜	46	4	7	5	5	10	15
300㎜이상	67	10	8	13	9	18	9

※ 80~250㎜은 정확도 개선사업 완료구간만, 300㎜이상은 전부 대응대상

○ 대응실적(탐사별)                                          (단위 : 건)

구 분	합 계	4월	5월	6월	7월	8월	9월
합 계	113	14	15	18	14	28	24
정탐관로	98	11	13	15	14	25	20
불탐관로	11	3	2	3	-	-	3
기 타	4	-	-	-	-	3	1

※ 기타 : 정확도 개선사업 미시행관로(2건), 정확도 개선사업이 아닌 재건축사업으로 구축된 관로(2건)

Ⅲ		대응실적 비교분석

○ 실제 누수와 대응실적 비교                                (단위 : 건)

구 분	굴착수반누수발생	누수상황전파	GIS대응
합 계	578	195	106
80~250㎜	488	112	39
300㎜이상	90	83	67
비 고	사업소 담당 GIS 등록	누수복구감리 BAND 등록, 유선전파	정확도 개선사업 수행사 대응결과보고

○ 실제 누수와 대응실적 분석

·대응기간 중 발생한 총 누수건수(굴착수반) 578건 중 195건의 누수상황이 전파되어 106건을 GIS 대응하였음.

·전파된 누수상황 중 89건은 GIS 대응대상 제외하였음.

300㎜미만 정확도 개선사업 미시행(76건), 동일지점 중복전파(6건), 맨홀내부누수(6건), 상황전파 후 바로 되메우기 완료(1건)

Ⅳ		정확도 결과분석

○ 정탐관로 정확도 검증결과                                 (단위 : 건)

합 계	허용오차이내	허용오차초과(±30㎝)
		합 계	평면	심도	평면 및 심도
98	87	11	-	7	4

○ 허용오차 초과 및 불탐원인                                (단위 : 건)

원 인	합 계	정탐관로(허용오차초과)	불탐관로
인접 지하시설물 자장방해	22	11	11
도로시설물 자장방해	-	-	-
고 심 도	-	-	-
기 타	-	-	-
합 계	22	11	11

○ 정확도 보완 및 불탐해소

구 분	합 계	정탐관로허용오차초과	불탐관로	기 타
보완대상	24건	11건	11건	2건
보완연장	789.7m	237.1m	436.3m	116.3m

○ 정확도 검증 및 보완조치결과

·정탐관로 98건 중 11건이 허용오차를 초과하여 관로 237.1m를 정확도 보완하였음. 11건 모두 인접 지하시설물 자장방해로 오탐되었음.

최대평면오차는 ±2.8m이며 평균평면위치오차는 ±1.6m임. 최대심도오차는 ±1.0m이며 평균심도오차는 ±0.6m임.

·불탐관로원인은 11건 모두 인접 지하시설물 자장방해로 확인되었고 관로 436.3m를 불탐해소하였음.

·기타 미시행관로 2건은 116.3m 보완탐사하여 DB구축하였음.

붙임 : 1. GIS대응 세부현황 …………………………………… 1부

2. 실제누수현황 …………………………………………… 1부

3. 누수상황 SNS 등록현황 …………………………… 1부

4. 실제 누수와 상황알림, 대응현황 비교 …………… 1부.   끝.