문서번호	정수시설과-9922
결재일자	2017.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
양묘식		유영춘	10/20 이성락
협 조

1정수장 신탈수기동 UPS 외12개소 축전지 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.10.

영등포아리수정수센터

정수시설과

1정수장 신탈수기동 UPS 외12개소 축전지 교체계획 보고

불시의 정전을 대비하여 1,2정수장 무정전전원장치(UPS)를 점검하고 다음과 같이 축전지를 교체코자 보고드림
		ㅊㅊ
	ㅊ

□ 점검일시

❍ 점검일자 : 2017.10.16~10.18

❍ 점 검 자 : 전기안전관리자 이승우 외2명

❍ 점검대상 :

- 1정수장 : 6개소

- 2정수장 : 12개소

□ UPS 및 축전지 현황

❍ 1정수장 : 6개소

설치장소	UPS용량 (KVA)	축전지			용도	비고
		규격	수량(개)	교체(설치)년월
신탈수기동	5	12V 30Ah 무보수밀폐형	16	2014.11	제어기기 및 통신기기전원	기대수명근접
탈수기동TMS실	5	12V 35Ah 무보수밀폐형	16	2016.2	“
중계펌프장	15	12V 120Ah 무보수밀폐형	30	2014.11	“	기대수명근접
활성탄흡착지동	30	12V 150Ah 무보수밀폐형	30	2014.11	“	“
오존접촉지동	3	12V 12Ah 무누액밀폐형	16	2014.11	“	“
여과지동	50	12V 150Ah 무보수완전밀폐형	30	2013.11	“

❍ 2정수장 : 12개소

설치장소	UPS용량 (KVA)	축전지			용도	비고
		규격	수량(개)	교체(설치)년월
송수펌프동 1층	5	12V 30Ah 무보수밀폐형	16	2014.11	제어기기 및 통신기기전원	기대수명근접
송수펌프동 2층	3	12V 18Ah 무누액밀폐형	16	2014.12	“	“
여과지동	15	12V 100Ah 무보수밀폐형	16	2014.11	“	“
활성탄흡착지동	15	12V 100Ah 무보수밀폐형	16	2014.11	“	“
배출수처리장	5	12V 30Ah 무보수밀폐형	16	2014.11	“	“
중앙제어실 (자동제어)	5	12V 7Ah 무누액밀폐형	16	2014.11	기계실 자동제어전원	“
약품투입동	20	12V 120Ah 무보수밀폐형	16	2013.11	제어기기 및 통신기기전원	기대수명경과
중앙제어실	35	12V 150Ah 무보수밀폐형	20	2016.12	“
오존접촉지동	20	12V 60Ah 무보수밀폐형	20	2013.11	“	기대수명경과
막여과지동 전기실	15	12V 65Ah 무보수완전밀폐형	20	2016.12	“
막여과지동 (침지식)	15	12V 80Ah 무누액밀폐형	16	2015.2	“
막여과지동 (가압식)	10	12V 50Ah 무보수밀폐형	16	2014.12	“	기대수명근접

□ 축전지 기대수명

❍ 무보수밀폐형 : 2~3년

❍ 무누액밀폐형, 무보수완전밀폐형 : 4~5년, 소형(7~24Ah) 3년

□ 점점결과

❍ UPS : 정상 작동

❍ 축전지

- 기대수명 경과 : 2개소

- 기대수명 근접 : 11개소

□ 교체 계획

❍ 교체사유 : 기대수명 경과 및 근접으로 축전지 용량저하, 부분불량 발생으로 인한 전기사고를 미연에 방지

❍ 교체대상 : 총 13개소

- 1정수장 : 4개소(신탈수기동, 중계펌프장, 활성탄흡착지동, 오존접촉지동)

- 2정수장 : 9개소{송수펌프동(1,2)층, 여과지동, 활성탄흡착지동,  배출수처리장, 중앙제어실(자동제어), 약품투입동, 오존접촉지동, 막여과지동(가압식)}

□ 예산과목

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 소요예산 : 19,950천원

□ 계약방법

❍ 전자공개 수의계약

❍ 지정폐기물처리(황산)

- 폐기물관리법에 의하여 지정폐기물처리업의 허가를 받은자(수집‧운반)에게 위탁처리.

□ 향후계획

❍ 정수시설의 중요성을 감안 기대수명 경과 및 근접대상의 축전지를 교체하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자함. 끝.