문서번호	자원관리과-14087
결재일자	2017.10.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		장비관리팀장	자원관리과장
박지호		조철수	10/23 김의한
협 조
	담당자			정은택
	주무관			신인숙

전기설비 월간점검(10월) 결과 보고

2017. 10.

서울종합방재센터

(자원관리과)

전기설비 월간점검 결과보고

전기안전관리규정 및 전기안전관리 계획에 따라 전기 안전사고를 예방하고 안정적인 전기설비 운영을 위한 전기설비 월간점검(2017년 10월) 을 실시하고 결과를 보고 합니다.

1		관련근거

산업자원통상부 제2016-16호(2016.02.07.)『전기안전관리자 직무에 관한 고시』

자원관리과-44(2017.1.2.)『2017년 서울종합방재센터 전기안전관리계획』

자원관리과-13736(2017.10.13.)『전기설비 월간점검(10월) 계획』

2		점검개요

일시 : 2017.10.18. (수) 09:00 ~ 17:00

점검대상 : 수배전설비, 비상발전설비, 저압설비, 무정전 전원장치 등

점검자 : ********

3		점검내용

전기설비 : 수전설비, 변압기, 저압설비, 차단기, 축전지 등 기기의 발열 여부 및 동작상태(육안점검 및 계측기 활용)

발전설비 : 비상발전기(600㎾ 1대, 42㎾ 1대) 시운전 및 각부 점검

기타설비 : 외부 간판 조명(선로 점검)

4		점검결과

전기설비 및 비상발전설비 점검 결과 : 양호

기타설비 점검

- 외부 조명 선로 절연저항 측정 : 양호

향후계획

- 전기설비의 지속적인 유지관리로 안전사고 예방 및 설비의 최적 상태 유지

5		전기안전교육

개요

- 일자 : 2017. 10.18. (수)

- 장소 : 전기실

- 진행 : 전기안전관리자

- 대상 : 당일 근무자(전기) ※ 비번자는 교육자료 공람(게시) 등으로 대체

내용 : 전기사고 예방, 비상발전기 운용

교육 자료

- 현장 전기직 종사자 전기안전 교육(한국전기기술인 협회)

- 정전대비 비상 발전기 점검 및 운용요령(한국전기기술인 협회)

6		이동 발전차 지원 관련

개요

- 일자 : 2017. 10.18. (수)

- 장소 : 한국전력공사 서울지역본부

- 목적 : 방재센터 중대한 정전사고 발생시 이동발전차 임시전력 공급에 관한 업무협조, 특고압 설비 운용에 관한 기술자문

내용

- 서울종합방재센터 전기설비 용량을 충족하는 발전차(500㎾)를 보유한 한국전력공사 이동발전차의 지원여부 및 전력 공급 장치(케이블, 단자 등) 확인

결과

- 임시전력 공급에 적합, 방재센터 이동발전차 접속함(단자) 개선 필요

7		근무사항

점검자(전기)1명 보강 :**********

- 근무일시  : 10.18(수) 09:00 ~ 17:00(8시간)

붙임 :  1. 수배전반 월간점검 기록부 1부

2. 비상발전기 점검기록부 1부

3. 전기안전교육 1부

4. 이동발전차 지원 관련 결과 보고 1부.  끝.