문서번호	시설관리과-23381
결재일자	2017.10.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장
이생기		전결 10/23 박은선
협조
	주무관		김진성

현장 실정보고에 따른 검토보고 (서초1교~진흥아파트간 배수관정비공사)

2017. 10.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고에 따른 검토보고

『서초1교~진흥아파트간 배수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시 시설관리공단으로부터 현장 공사실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처-10614(2017.9.21)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 서초1교~진흥아파트간 배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05. 30. ~ 2017. 10. 26.

다. 도 급 액 : 460,560,200원

라. 공사개요 : D=100~500mm,  L=500m

마. 도 급 자 : 고황엔지니어링(주) 대표 이경욱

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처(대리 손성국)

바. 발 주 청 : 강남수도사업소 시설관리과

2		시설관리공단 보고내용

가. 1구간 기존관연결(시점부) 및 2-2구간에 대한 검토보고

1) 현황

○ 설계현황

- 1구간은 신설관(D500)을 메이플라워 멤버스빌(서초대로 366) 앞

도로까지 부설하여 부단수분기(500/500) 하도록 설계되어 있음

○ 시공현황

- 현재 신설관(D500)은 지장물을 피해 3개차선중 3차로(측구옆)에      부설하고 있음

○ 현장조사결과

- 1~2차로에 하수암거(토피 0.9~1.1m, □2.5×2.5), 2~3차로 지장물

(지역난방관, 도시가스, 통신관), 보도 지장물(지중화로 인한 한전케      이블, 통신관, 도시가스등)이 저촉되는 실정임

- 횡단굴착 위치도

B

A

- A단면(1구간) 지장물 사진 및 현황

- B단면(1구간 및 2-2구간) 지장물 사진 및 현황

2	1

- 지하매설물도

하수암거 및 도시가스등을 L=15m, H=4.5m이상

굴착하여 횡방향으로

하월

2) 문제점

- 1구간 기존관 연결을 위해서는 하수암거 및 도시가스등을 L=15m, H=4.5m   이상 굴착하여 횡방향으로 하월하여 중앙선옆 1차로로 관로 노선을 변경해야   하나 거리 및 심도가 깊어 굴착공사가 불가하고 압입시에는 작업구에 지장물   (1차로 도시가스 D400 및 난방관 D400,통신 등)이 저촉되어 시공이 불가한   실정임

3) 검토의견

- 1구간 공사완료(통수)롤 위하여 서초1교 하부 지장물 저촉이 최소화되는 지   점(서초1교 전)으로 변경하여 기존관(D500)을 단수 연결하는 것이 타당하다    사료됨.

- 2-2구간(D300, L=80m)은 각종 지장물로 인하여 설계대로 굴착 공사가 불가   한 바 발주처에 보고하고 회신결과에 따라 조치코자 함.

나. 1구간 밸브실 수량 및 위치변경 검토보고

1) 현황

- 1구간 노선이 변경됨(강남역⇒교대역방향에서 교대역⇒강남역방향으로 변경)

․ 관련근거 : 시설관리과-18739(2017. 08. 16)호

- 공기밸브(D100)는 하수도 하월부 주변에 설치하도록 설계되어 있으며, 분   기관(D150) 연결 위치는 현장과 일치하지 않음

- 밸브실 설치 수량

밸브종류	규격	수량	비고
중간밸브	D500	1	사각밸브실
공기밸브	D100	5
퇴수밸브	D200	2
분기밸브	D150	1

※ 지상식 소화전연결은 설계에 없음

2) 문제점

- 1구간 노선이 변경된 구간은 지장물 하월부가 없고 진흥아파트 인입관(D150) 및 지상식소화전 연결이 필요한 실정임

- 진흥아파트 단수시간 최소화를 위한 중간밸브(지장물 저촉으로 인해 원형으로 변경) 설치 및 신설관 퇴수를 위한 퇴수관, 공기밸브 설치등이 필요한 실정임

3) 검토의견

- 현장여건을 감안하여 밸브위치 및 수량을 조정하여 설계에 반영하는 것이 타당하다 사료됨

밸브종류	규격	수량	위치	수량변경
중간밸브	D500	1	진흥아파트 2동앞	없음(원형)
공기밸브	D100	2	진흥아파트 2동앞, 진흥상가앞	감) 3개소
퇴수밸브	D200	1	진흥상가앞	감) 1개소
분기밸브	D150	1	진흥아파트입구	없음
지상식소화전	D100	1	진흥아파트입구	증) 1개소

※ 서초1교 하부 신설관 연결지점 인접부에 기존 퇴수관이 있음(밸브지역

담당 확인)

- 밸브 및 시공위치도

3		사업소 검토의견

가. 사업소 검토의견

○ 1구간 및 2-2구간 아스팔트 도로 구간은 지장물 저촉으로(도시가스 및 난방관 등)

시공이 불가한바 잔여구간에 대하여는 보도구간 시험굴착을 통해 지하매설물 상태를 확인하고 보도구간으로 노선을 변경하여 부설토록 조치

- 시험굴착 위치도

4		조치계획

가. 공단보고 내용과 같이 아스팔트 잔여구간은 공사진행이 불가하므로 보도블록  구간으로 부설을 추진코자 하며

나. 도로관리청과 보도구간 굴착협의를 시행하고 시설관리공단에 시험굴착을 통해 지하매설물 상태를 확인한 후 보도구간으로 부설토록 지시코자 함.

붙임 : 현장실정보고서(시설관리공단) 1부.  끝.