수 질 실 험 일 지 (10/22)

★주무관	정수과장			결재
이한식	10/23 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-5808

□ 근무현황

일 자	2017. 10. 22(일)	시험자	임진섭/장은생
날 씨	맑 음
기 온	10℃ / 22℃
기 압	1,031Pa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.4	7.5	7.2	7.2
탁도	4.8	6.0	0.04	0.04
잔류염소(착수정)	0.21	0.37	0.40	0.40
수온	18	18	18	18
색도	2	2	0	0
알칼리도	47	46	43	42
NH3-N	0.02	0.02	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	이취	이취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	8~13	11	-
오후(19:00)	PAC	8~13	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00	19:00		2-MIB	Geosmin
전체	1,180	1,260	원수	-	-
규조류	1,180	1,260
cyclotella	80	90
Melosira	260	270
Synedra	30	50	정수	-	-
남조류
Anabaena
Microsystis	-	-
Phormidium	-	-
녹조류
기 타	-	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제 (PAC)	-	-	-
알칼리제	-	-	-
CO2	-	-	-
오존(O3)	-	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝