문서번호	기반시설과-4116
결재일자	2017.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이건용		박일연	10/24 최진석
협조
	전문관		석대창

공사 실정 보고(2차)

<2017년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가계약)>

2017. 10.

한강사업본부

(기반시설과)

공사 실정 보고(2차)

<2017년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가계약)>

「2017년 한강 수경시설 유지보수공사」추진 중 내역변경 및 신규공종 발생에 대한 검토 보고임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2017년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사기간: ‘17. 03. 21. ~ ’17. 12. 29.

○ 계약업체: ㈜서령조경, (대표자: 황인숙)

○ 계약금액: 금541,128,810원

□ 분수시설 현황

○ 대부분 분수가 ‘09 ~ ’10년 개별적으로 준공되어 노후화 진행

○ 분수 시설별로 각각 설계·시공되어 제어시스템이 상이함

- 5종류/10개분수, 제어방식도 상이함

○ 시공시 분수별 제작설치로 인하여 납품 자재 변경이 어려우며,

부품이 수중에서 동작되어 고장이 잦음

- 등기구, 전자밸브, 컨트롤보드 등

○ 펌프, 등기구, 전자 밸브, 컨트롤보드 등 규격별 수량이 많음

- 모든 내역을 발주 당시 내역에 반영은 한계가 있음

- 현장 실정에 따른 신규 내역 발생 시 기존 설계 내역 미실시

○ 마스터 컨트롤러, 컨트롤보드 등 전자기판이 많음

- 가격이 고가이며, 설치 위치가 외부 및 저수조 내부에 위치하여 습기에 취약

○ 제어 시스템이 서로 연관돼 있어 미작동 시 점검할 사항이 많음

- 가동이 안되는 경우: PC, PLC, 마스터 컨트롤러, 릴레이, 컨트롤보드, 펌프, 배관 등을 점검하여 원인규명을 해야함

○ 매년 유지보수를 하지만 부품의 수량 및 종류가 많아 전체적 수리가 어려워 부분적으로 연출이 안되는 경우가 생김

- 뚝섬음악분수 경우 펌프 60EA, 등기구 671EA, 전자밸브 590EA

- 한정된 예산내 여러 분수를 보수 하므로 한곳에 집중투자가 어려움

□ 실정보고 내용

○ 내역 변경 및 신규내역                                (단위: 원)

연번	분수명	품 명	수 량			단위	금 액	사 유
			변경 전	변경 후	증가
1	물빛광장	제수변(600A)고장	0	2	2	EA	11,608,128	고장으로 인한 교체
2	거울분수	인버터 고장	6	22	16	EA	10,823,488	〃
3	물놀이장	펌프 교체(22kW)	0	1	1	대	11,915,552	〃
4	음악분수	전자밸브(25A)	10	53	43	EA	12,017,554	〃
5	〃	전자밸브(32A)	0	30	30	EA	15,033,690	〃
6	〃	전자밸브(50A)	0	4	4	EA	2,626,356	〃
7	〃	펌프(5HP)	0	4	4	대	16,120,588	〃
8	〃	펌프(25HP)	0	2	2	대	20,766,882	〃
9	〃	펌프(35HP)	0	3	3	대	46,396,077	〃
10	물보라극장	영사기 ignitor	0	1	1	EA	5,182,200	〃
		계					152,490,515

□ 조치계획

○ ‘17년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가) 추진 중 신규 및 조정 물량(공종)이 발생되어 추후 설계변경시 반영 코자하며,

○ 우선 정비의 시급성을 감안 신규 정비물량(공종)을 작업지시하여한강 수경시설 유지보수에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 실정보고 내역서(2차) 1부.  끝.