＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(도봉구 배급수관 정비공사)

1. 급수운영과-23400(2017.10.19.)호와 관련, 『도봉구 배급수관 정비공사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 「우이교사거리~정의여중사거리외 3개소 배급수관 정비공사(1,4구간)」

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	쌍문동 372-11~ 416-14 (4구간)	2017.10.23. (14:30~14:50)	도봉구 우이천로 349 옆 지하식 소화전	0.19	0.30	적합
			도봉구 도봉로 887 앞 지하식 소화전	0.21	0.24	적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2	창동 643 –5 ~ 창동 661-2 (1구간)	2017.10.23. (15:15~16:50)	도봉구 도봉로508 앞 소화전	0.16	0.18	적합
			도봉구 도봉로500 앞 소화전	0.21	0.20	적합
			도봉구 도봉로494 앞 소화전	0.17	0.24	적합
			도봉구 도봉로480 앞 소화전	0.18	0.28	적합
			도봉구 도봉로468 앞 소화전	0.23	0.18	적합
			도봉구 도봉로460 옆 소화전	0.29	0.25	적합
			도봉구 도봉로452 앞 소화전	0.20	0.22	적합
			도봉구 도봉로428 앞 소화전	0.23	0.24	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	이송기		수질팀장	이인형		행정지원과장	전결 10/24 정의석
협조자
시행	행정지원과-21485	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	3146-3250	/전송	3146-3279	/	milkway2@seoul.go.kr	/	대시민공개