투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	중랑물재생센터 시설현대화사업 관련 송풍기 조치 요청에 대한 회시

1. 서울특별시 물재생시설과-13439호(2017.09.08.)와 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 시설현대화사업 관련 송풍기 소음으로 인한 근로자의 건강장해 유발방지를 위한 조치 요청에 대해 아래와 같이 조치하였음을 알려 드립니다.

가. 현장 조치사항

1) 송풍기실 내부 흡음재 설치 외부확산 방지

2) 송풍기 방음커버 설치 송풍실내 소음저감 조치

3) 송풍기 점검자 청력보호구 비치

4) 공기배관 공기마찰음 차단위해 공기배관 보온 조치 등.

나. 입찰안내서 소음기준 변경에 대한 책임건설사업관리기술자 검토의견

입찰안내서에서 제시하는 소음측정 위치 지정에서 송풍기“*************************는 송풍기 용량(동력) 등의 특성을 고려하지 않는 것으로 판단되며, 송풍기 자체 소음보다는 산업환경 측면을 고려 송풍기실 외부로 규정함이 현실적이라는 *******************************************것으로 사료됨.

*************************  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	전결 10/24 권오식
협조자
시행	설비부-17769	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)