문서번호	시설관리과-9474
결재일자	2017.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관	시설관리과장		시설안전부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
강정구	정윤홍		강신재		구아미		10/24 윤준병
협 조
	주무관					정준석

상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

2017. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■

상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

서울시 맨홀관리지침에서 정하는 맨홀점검으로 맨홀의 구조안전성 확보 및 체계적인 관리를 위해「상수도 맨홀 정밀점검 추진계획」을 보고 드림.

1	관 련 규 정

□ 관련근거

❍ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호, 2015. 9. 1.)

❍ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11510, 2016. 7. 20.)

❍ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장방침, ‘16. 8. 23.)

□ 맨홀정비 및 관리지침 주요 내용

❍ 적용범위 : 도로에 설치된 모든 맨홀(서울시 포장도로관리시스템 등재)

※ 포장도로시스템 2016년 11월 구축(관리기관, 맨홀종류. 위치등)

❍ 관리책임 및 주요업무

구 분	맨홀 관리기관	도로 관리청
관리 책임	맨홀의 유지관리	맨홀 주변 도로포장의 유지관리
주요 업무	맨홀 설치․유지관리 (대장입력) 맨홀 사건․사고 대응	맨홀 관리계획 수립․시행 맨홀 관리대장 작성․관리(총괄)

❍ 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	기존 맨홀			신설 맨홀
	정기 점검	긴급 점검	정밀점검	초기점검
점검 주체	도로관리청 맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점검 시기	상․하반기 각 1회	필요시	2년 1회 이상	최초 1회
점검 범위	외부 조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점검 방법	자체점검		자체점검/업체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	-		고급기술자	고급기술자

2	상수도 맨홀 현황

□ 사업소별 상수도 맨홀 현황

(개소, ’17.10.20 현재)

총 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
143,355	21,169	19,872	21,324	13,342	17,647	23,225	15,417	11,359

3	2017년 상수도 맨홀 정밀점검 추진 현황

□ 추진경위

❍ 2016.  7. 20. : 도로상 맨홀정비 및 관리지침 개정

❍ 2016.  8. 23. : 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장방침)

- 80~350mm 이하 맨홀 2개사업소 용역(시범) 시행

- 400mm 이상 맨홀(강남․북지역 격년제) 본부 용역 시행

❍ 2016. 12. 12. : 상수도맨홀 정밀점검 기술용역타당성 심사 완료

❍ 2017. 1. 24. : 2017년 상수도 맨홀점검 시행계획 수립

❍ 2017. 2. ~ 12. : 용역 발주 및 시행 중

□ 상수도맨홀 정밀점검용역 추진 사항

구 분	정밀점검(내․외부 조사)	정밀점검(내․외부 조사)
대 상	80 ~ 350㎜ 상수도 맨홀 (25,000개소)	400 ~ 2,400㎜ 상수도 맨홀 (5,344개소)
지 역	시범사업(북부, 강동수도사업소)	강북지역(중부, 서부, 동부, 북부)
시 행	북부, 강동(급수운영과, 시설관리과)	본부(시설안전부)
사업비	800백만원	219백만원
추진방법	시설물유지관리업 또는 시특법 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

❍ 맨홀 내․외부 점검 사진

맨홀 외부 단차 등 측정	탄산화 깊이 측정	콘크리트 강도시험

4	2018년 정밀점검 용역 계획

□ 점검 방향

❍ 「도로상 맨홀정비 및 관리지침」규정에 근거 정밀점검 용역 실시

❍ 평가기준(상태평가)에 따라 불량맨홀 선정 및 정비로 안전사고 예방

❍ 평가자료를 전자적 자료(데이터베이스 구축)화 하여 체계적인 유지관리

□ 정밀점검 개요

❍ 점검대상 : 맨홀 143,355개(정밀점검 59,500개소)

❍ 점검기간 : 2018년 3월~12월

❍ 사 업 비 : 2,500백만원

□ 점검 방안

❍ 정밀점검 용역 실시(59,500개소, 사업비 2,500백만원)

구 분	정밀점검(내․외부 조사)
대 상	80 ~ 350㎜ 상수도맨홀 (59,500개소)
지 역	강북지역(중부, 서부, 동부) ※ 북부(2017년 시범사업 시행) 한강 이북 ․ 이남지역 구분하여 격년제로 용역 시행
시 행	수도사업소(급수운영과, 시설관리과)
사업비	2,500백만원
추진방법	시설물유지관리업 또는 시특법 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

❍ 사업소 정밀점검용역 실시 세부계획

구 분	계	중부	서부	동부	비고
상수도 맨홀 (개소)	59,500	20,200	18,970	20,330
사 업 비 (백만원)	2,500	849	797	854

※2017년 본부 점검 시행중인 맨홀(400~2,400㎜, 2,865개소)은 제외

❍ 맨홀 점검방법 및 실시범위

구 분	용 역 시 행(정밀점검)	정기점검
맨홀외부 (점검내용)	- 육안 및 측정기구 • 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 덜컹거림 등) • 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) • 높이조정부(균열, 파손 등)	- 육안 및 측정기구 • 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 덜컹거림 등) • 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) -
맨홀내부 (점검내용)	- 육안 및 측정기구 - 재료시험(반발강도시험 및 탄산화시험) • 맨홀 표면손상 (철근노출 등) • 맨홀 파손 (상부, 벽체, 바닥 콘크리트) • 맨홀 균열 (균열폭 점검) • 맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입	해당없음
맨홀 (결과분석)	상태평가 후 안전등급 부여(A~E) 정비 우선순위(D, E) 결정 포장도로관리시스템 자료입력	상태평가 후 안전등급 부여(A~E) 정비 우선순위(D, E) 결정 포장도로관리시스템 자료입력

※ 초기검검(맨홀 신설, 교체)은 준공시 정밀점검에 준하는 방법으로 실시

5	향후계획

□ 향후일정

❍ 기술용역타당성 심사 : 2017. 10월

❍ 사업소 예산 배정 : 2018. 1월

❍ 용역발주 : 2018. 2월

❍ 용역시행 : 2018. 3월~12월

붙임 : 맨홀정비 및 관리지침 요약 1부. 끝.