문서번호	기전설비과-8136
결재일자	2017.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	10/24 유성종
협조
	주무관		박종석

암사1정수장 탈수설비 개량공사 진행현황 보고

2017. 10.

상수도사업본부

【 생산부】

암사1정수장 탈수설비 개량공사 진행현황 보고

암사1정수장 탈수설비 개량공사의 추진현황 및 암사정수센터의 요청사항 검토 결과를 드림.

Ⅰ		사업개요

◯ 사 업 명 : 암사1정수장 탈수설비 개량공사(기계,전기)

◯ 사업목적 : 30년(1986년식) 이상 경과된 노후 탈수기 및                 부대설비 개량

◯ 사업기간 : 2017.10.10.~12.20.

◯ 사업예산 : 2,800백만원

◯ 참여업체 : 유천엔지니어링 외 4개사

◯ 공종별 사항

공종별	내 용	업체명	비고
탈수기 제작설치	탈수기 6대 제작‧설치	유천엔지니어링
약품투입기 제작설치	약품투입기 1대 제작‧설치	태하엔지니어링
슬러지펌프 제작	슬러지펌프 6대 제작	에스엠산업	납품완료
배관공사	슬러지펌프설치, 배관공사 등	서전엔지니어링
전기공사	배선공사	서전엔지니어링
계장공사	감시제어프로그램 변경	유진21

Ⅱ		사업추진 현황

□ 공정계획표

구 분		10월	11월						12월
		4주	1주	2주	3주		4주	5주	1주	2주	3주
0	탈 수 공 정
			11/1~중단~11/14
		`
1	기존 부대설비 철거
				배관 및 작업대 철거 등
2	슬러지펌프 설치
					신규 슬러지펌프 설치
3	탈수기 및 컨베이어 철거
			11/2
4	약품투입기 철거설치
			11/1 11/10
5	신규 탈수기 및 컨베이어 설치
			11/3		11/18		5,6호기는 11/14까지 완료
6	배관, 배선 연결작업
			11/1 11/14까지 5,6호기 우선작업 11/30
7	작업대 등 부대공사
8	감시제어프로그램 수정
9	시운전 및 준공
					11/14~ 호기별 시운전				12/1~ 통합시운전		준공

◯ 공정계획 주요사항

- 11/01~11/15  탈수공정 중지 및 기존 탈수기 철거 및 신규설비 반입

탈수기 5,6호기 우선설치 및 탈수공정 재개

- 11/15~11/30  탈수기 1,2,3,4호기(4대) 순차적 설치

※ 암사1정수장 탈수기동 2F 설비배치도

	6호기		5호기		4호기		3호기		2호기		1호기
					컨베이어 밸트

장비 반입구

Ⅲ		암사 요청사항 검토

□ 암사정수센터 요청사항

◯ 관련근거 : 탈수기 제작구매 설치 관련 의견 제출

암사정수센터 정수과-6373(2017.10.19.)

◯ 주요내용 : 관리 편의성 향상을 위한 슬러지자동조절장치 설치

□ 요청사항 검토

◯ 슬러지 자동조절장치 작동개요

- 중력탈수부의 슬러지 높이를 기준으로 응집제의 적정주입비율을 판단하여,

슬러지공급량 및 응집제주입량을 자동으로 가변제어하는 장치

◯ 장치설치를 위한 사항

1) 슬러지 자동조절장치 구매

2) 슬러지 공급펌프에 엔코더 부착

3) 엔코더 부착에 따른 제어선 포설

◯ 소요경비 : ******

□ 검토 결과

◯ 관리 편의성 향상에 도움이 되므로, 요청 부서의견을 수용하여    해당 장치를 설치하고,

◯ 향후, 설계변경을 통하여 정산 처리하고자 함

붙임 : 암사정수센터 탈수기 관련 요청공문 1부.  끝.