문서번호	도시철도설비부-12717
결재일자	2017.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
이재구		황영일	10/24 구자훈
협조
	설비계획과장		이명수

지하철 9호선 3단계 건설공사

기계분야 제10차 공정회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

도시철도설비부

지하철 9호선 3단계 건설공사

기계분야 제10차 공정회의 결과보고

서울지하철 9호선 3단계 기계분야 건설공사의 원활한 사업추진 및 공정관리를 위한 공정회의 개최결과를 보고 드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2017. 10. 17.(화) 14:00~17:00

○ 장  소 : 919공구 감리단

○ 참석자 : 27명

- 본 부 : 도시철도설비부 6명

- 현 장 : 감리원 14명, 시공사 7명

□ 추진 공정율

공구별	918공구	919공구		920공구	921공구		922공구	923공구
정거장	931	932	933	934	935	936	937	938
추진공정	80.0%	55.0%	58.3%	61.7%	75.0%	61.0%	68.0%	92.4%

※ 2017.12.1.부터 9호선 3단계 구간에서 열차 시운전 가능

□ 회의 안건

○ 9호선 3단계 기계설비 공사 추진 관련사항

□ 회의 전경

□ 회의결과 결정사항

○ 환경측정장비 설치

- 미세먼지(PM-10), 라돈 측정기 설치

- 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조, 같은 법 시행규칙 제5조에 따른 형식승인을 받은 제품 설치

- 연속자동측정 값을 중앙감시실과 역무실에 전송 및 모니터 현시

- 측정값을 2년 이상 자동 저장하여 데이터값을 분석할 수 있어야 함

- 1년간 사용 가능한 소모품 제공

- 최초 설치검사(한국산업기술시험원 정도검사)를 받을 것

- 운영자 교육 실시

○ 승강장안전문(PSD) 공정관리 철저

- 2017.12.1.부터 전동차 진입이 가능하도록 공정관리 철저

- 전장품은 최대한 늦게 설치하여 먼지, 습기로 인한 피해 저감

○ 승강장 규모 조정관련 PSD 설계변경 실정보고 할 것

- PSD 규모조정 설계변경(안)

∙918~922공구 PSD 내역은 1식 단가로 되어 있으므로 세부공종별로 내역서가 작성되어 있는 923공구 세부내역 비율을 적용하여 설계변경

○ 정화조 공기공급장치 설치

- 근거 : 하수도법시행령 제24조제3항 별표1의3, 8호(‘12.5.14. 신설)

- 건축 담당 및 관할구청 정화조 담당과 협의하여 설치 할 것

○ 소방분야

- 스프링클러설비의 화재안전기준 제15조에 따라 헤드를 설치하지 아니할 수 있는 곳은 관할 소방서와 협의하여 설치여부 결정 할 것

○ 기타

- 열선을 설치한 배관은 “동파방지열선 설치” 표시를 붙일 것

- 제연설비 내열성능 확인 철저 : 석면제품 사용 금지, 캔버스 성능확인

- 공기여과장치에 대한 민원이 반복되고 있으므로 민원인 요청사항을 철저히 관리감독 할 것

- 본선터널 연결송수관용 전동밸브는 시상수가 최단시간 내에 공급될 수 있도록 설치 할 것

따로붙임 : 1. 공구별 공정회의 자료 각 1부.

2. 공정회의 참석자 서명부 1부. 끝.