문서번호	연구지원부-15172
결재일자	2017.10.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	연구지원부장
이범석		성정웅	10/25 이형우
협 조

연구원 본관 화재수신기 교체 계획

2017. 10.

보건환경연구원

연구원 본관 화재수신기 교체 계획

연구원 본관 화재수신기(P형)가 오동작이 잦고 신관 화재수신기(GR형)와 상호연동이 되지않아, 상호연동이 가능한 신관 화재수신기 동일 모델로 교체하여 청사관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

❍ 본관 화재수신기(P형)는 1989년에 설치된 구형으로 노후화로 인한 오동작이 빈번하고 자기진단 기능이 없어 유지보수에 어려움

❍ 신관 화재수신기(GR형)와 본관 화재수신기(P형)간 상호 통신호환이 안되, 본관 당직자가 야간에 신관 화재발생 시 신속히 인지하기 어려움

Ⅱ		현 황

❍ 연구원 본원 화재수신기 현황

연번	위치	종류	수량	제작사	설치년도
1	신관 지하 1층	GR형	1	금성방재공업	2011년
2	본관 당직실	P형 1급 수신기(20회로)	1	미리전자	1989년
3	본관 당직실	P형 1급 수신기(80회로)	1	대성전자	1989년

신관 R형 수신기	본관 P형 1급 수신기

Ⅲ		공사계획

❍ 공사명 : 연구원 본관 화재수신기 교체공사

❍ 공사내용

- 연구원 본관 p형 화재수신기 2개를 R형 1개로 교체

- 신관R형 수신기와 본관에 설치될 R형 수신기 간 통신케이블 연결

❍ 공사기간 : 착공일로부터 50일

❍ 계약방법 : (소액)수의계약

❍ 소요예산 및 예산과목

- 약22,000천원

- 예산과목 : 보건환경연구원 효율적운영, 연구 및 전문훈련강화, 청사시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 추진일정

- 2017. 10월 : 공사 계약

- 2017. 11월 ~12월 : 공사 착공 및 준공

Ⅵ		사업효과

❍ 신관 화재수신기와 본관 화재수신기간 연동운용으로 신관의 야간 화재발생시 신속한 대처가 가능