위험물제조소등 신규허가 현장확인 복명서[한국교직원공제회]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	10/26 강경철

	위험물제조소등 신규허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2017. 10. 26.(목)
복명자 : 소방경 김경철 소방교 설우철

복       명       내       용

출장일시

2017. 10. 24. (화) 10:40 ~ 15:00

건    명

위험물제조소등 신규허가 현장확인 복명서[한국교직원공제회]

내용

1. 민원접수–5356(2017.10.24.)호

민원접수–5357(2017.10.24.)호와 관련입니다.

2. 위험물제조소등 신규허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가.  대상 및 설치자: 한국교직원공제회 / 대표이사

나. 위    치: 서울시 영등포구 여의도동 35-3

다. 허가내용

연 번	제조소등 구분	허가번호	위험물 유별․품명	용도지역등
1	일반취급소	제34-0675-171026호 (2017.10.26.)	제4류 제2석유류 경 유 1,320ℓ	도시지역 일반상업지역
2	옥내탱크저장소	제23-0676-171026호 (2017.10.26.)	제4류 제2석유류 경 유 3,300ℓ	도시지역 일반상업지역

라. 위험물의 저장·취급 방법

- 지하5층 옥내탱크저장소에서 저장된 위험물(경유)를 송유관(25mm)을 통하여 비상발전기에 연결 비상시 발전기 기동용으로 사용(일반취급소)

- 지하5층 내화구조로 구획된 탱크실내에 경유3,300리터 탱크1기를 설치하여 KSD 3507백관 금속성 배관으로 연결하여 비상발전기에 공급(옥내탱크저장소)

마. 확인내용 : 일반취급소,옥내탱크저장소 시설 도면과 현장 일치 여부 확인 등

바. 확인결과 및 조사자 의견 : 서류검토 및 현지 확인결과 「위험물안전관리법」제6조제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등) 동법 시행규칙 제40조 및 별표16(일반취급소의 위치·구조 및 설비의 기준), 제31조 및 별표 7(옥내탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준)의 규정에 따라 적합하게 신청되어 일반취급소, 옥내탱크저장소 설치를 허가함이 가하다고 사료됩니다.

붙임 1. 위험물취급소 설치허가 신청서, 구조설비명세표 등 1부

2. 위험물저장소 설치허가 신청서, 구조설비명세표 등 1부

3. 신규허가 신청 현장확인 1부

4. 설치허가 도면 별첨 1부.  끝.

비  고