아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	협의 회신(탄천1고가교 제설전진기지 설치 관련 차집관로 연결)

1. 도로환경처-8413호(2017.10.26.)와 관련입니다.

2. 탄천1고가교 제설전진기지 설치 관련, 기존 차집관로 연결 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 차집관로 접합 시 오수 흐름이 원활하도록 최대한 차집관로와 예각으로 선형을 설정하고, 연결관은 차집관로 상단부에 연결(탄천 우안 3개 관로 중 가장 우측 관로)하되, 차집관로 연결부는 천공기 및 고무링을 사용 연결부 수밀성 확보 가능하도록 하고, 연결관 접합부 및 변곡부에 유지관리용 맨홀 설치

※ 기존 차집관로는 약30년 경과되어 노후되었으므로 시공 시 기존 차집관로 연결부 등관로 손궤에 특히 유의

나. 관종은 내화학성,내구성,유수흐름이 원활하고 관로 연결부 오수 누수가 적은 관종(레진관 등)으로 설치하되, 연결관 유실방지를 위해 관로 주변 전체(360도) 보호콘크리트 타설

다. 연결관으로 오수 역류방지를 위한 역지변 설치

라. 연결관 설치 후 준설 등 모든 시설물 유지관리는 설치주체가 해야 함

마. 차집관로 천공 및 연결 시 우리시 및 ㈜탄천환경에 사전 연락하여 입할 수 있도록 조치. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	10/26 이철해
협조자
시행	물재생시설과-15563	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개