문서번호	물재생시설과-15577
결재일자	2017.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	10/26 이철해
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			김윤수

2017.9월 물재생센터 운영현황

2017. 10.

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 9월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2017.9월 하수처리량은 1일 평균 427.98만m3로 운영용량 대비 97.9%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 125.4% > 중랑 102.0% > 탄천 83.2% > 난지 66.6%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`17.9월	일평균	427.98	136.64	57.27	74.87	159.20
	가동률	97.9%	102.0%	66.6%	83.2%	125.4%
	1차 처리량	4.88	2.13	0.25	0.25	2.25
	2차 처리량	423.10	134.50	57.03	74.63	156.95

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 2)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`16년				`17년
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
강수량	33.0	74.8	16.7	16.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0
처리량	402.1	393.4	397.9	404.5	386.8	390.8	388.0	400.3	382.9	406.2	554.1	526.7	428.0
중랑	117.6	111.2	131.2	133.9	123.7	122.8	119.1	120.0	113.4	125.4	176.8	171.4	136.6
난지	54.9	54.5	50.8	51.7	49.0	48.9	49.5	53.6	51.0	53.9	85.6	76.2	57.3
탄천	72.9	73.1	68.4	69.8	67.7	70.8	71.5	73.7	70.9	74.6	95.2	90.1	74.9
서남	156.4	154.6	147.4	149.1	146.4	148.4	147.8	153.1	147.6	152.3	196.5	189.0	159.2

‣ 2017년 9월 강수량 35.0mm는 최근 5년간 9월 강수량 평균99.5mm의 35.2% 수준임

최근 5년간 9월 강수량 평균	`12.9월	`13.9월	`14.9월	`15.9월	`16.9월
99.5mm	212.0	138.5	88.1	26.0	33.0

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`17.8월	유 입	105.04	56.94	79.09	23.75	2.53	148,246
		방류수	2.71	5.85	3.56	10.72	0.12	315
	`17.9월	유 입	132.55	73.98	84.34	30.34	3.00	139,222
		방류수	2.60	6.68	2.59	10.83	0.11	236
난 지	`17.8월	유 입	71.89	34.57	61.35	22.36	2.36	212,345
		방류수	4.22	5.73	2.98	11.77	0.22	757
	`17.9월	유 입	86.84	40.69	62.53	29.40	3.09	222,880
		방류수	2.56	5.39	2.45	14.37	0.15	817
탄 천	`17.8월	유 입	104.32	52.68	114.79	27.69	3.20	222,935
		방류수	4.60	7.17	2.45	9.60	0.21	1,267
	`17.9월	유 입	116.13	54.24	115.27	34.24	3.45	233,833
		방류수	5.50	7.49	1.66	11.83	0.20	1,248
서 남	`17.8월	유 입	107.77	51.01	107.72	25.33	2.51	145,806
		방류수	3.63	6.99	3.56	12.53	0.23	40
	`17.9월	유 입	111.02	55.80	113.54	30.11	3.06	194,667
		방류수	4.19	5.99	3.32	12.20	0.20	28

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`16년				`17년
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
강수량		33.0	74.8	16.7	61.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0
중랑	유입	133.7	142.5	148.0	155.0	165.6	175.0	184.5	166.6	153.1	148.9	104.8	105.0	132.6
	방류	5.3	5.2	5.9	7.0	7.9	8.6	8.8	7.5	7.2	5.7	3.6	2.7	2.6
난지	유입	105.2	110.3	125.4	135.0	150.7	158.9	157.1	147.8	155.5	140.2	57.0	71.9	86.8
	방류	5.8	4.9	5.0	5.8	6.8	6.4	5.5	5.5	3.9	3.1	3.9	4.2	2.6
탄천	유입	123.3	127.3	130.7	128.5	129.6	136.0	133.4	141.8	157.6	129.6	111.6	104.3	116.1
	방류	4.5	3.8	4.4	6.1	7.0	8.3	7.7	5.4	5.4	6.2	5.2	4.6	5.5
서남	유입	125.6	122.9	138.2	157.9	163.7	156.2	160.7	174.0	168.7	141.7	113.3	107.8	111.0
	방류	7.2	6.7	7.6	8.2	8.6	7.6	6.6	6.5	6.5	6.0	4.3	3.6	4.2

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 9월 대비   0.1% 증가(65㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 9월 대비  2.5% 증가(30㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 9월 대비  1.5% 증가(12㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`16.9월	`17.9월
총 괄	하 수	217,551	217,616	65	0.0%
	침 출 수	1,213	1,243	30	2.5%
	음 폐 수	815	827	12	1.5%
중 랑	하수 (의정부시)	695	585	△110	△15.8%
	침출수 (성동구)	4	5	1	15.1%
	음폐수 (강동, 도봉)	269	305	36	13.5%
난 지	하수 (고양시)	15,421	19,206	3,785	24.5%
	침출수 (월드컵공원)	1,011	1,145	134	13.3%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	358	283	△75	△21.1%
탄 천	하수 (과천, 하남)	48,961	57,157	8,195	16.7%
	침출수 (서초, 하남)	73	52	△21	△28.3%
서 남	하수 (광명)	152,473	140,668	△11,805	△7.7%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	125	40	△84	△67.5%
	음폐수 (강남 등 13개구)	188	239	51	27.3%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`17.9월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`17.8월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	131,342	424.3	31.0	132,282	△941	△0.7%
중 랑	49,129	134.5	36.5	49,437	△308	△0.6%
난 지	18,240	58.2	31.3	16,769	1,470	8.8%
서 남	49,672	157.0	31.6	49,072	600	1.2%
탄 천	14,302	74.6	19.2	17,004	△2,702	△15.9%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 0.7%(941kg/일) 감소

- 증가비율 : 난지 8.8% > 서남 1.2% > 중랑 △0.6% > 탄천 △15.9%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 31.0g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 36.5 > 서남 31.6 > 난지 31.3 > 탄천 19.2

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`17.8월	`17.9월
총 계	케익량	1,784	1,894	▲110
	약품량	4,391	4,538	▲147
중 랑	케익량	533	643	▲110
	함수율	76.8	77.0
	약품량	872	1,056	▲184
	주입률	0.71	0.69
난 지	케익량	367	366	▽1
	함수율	76.5	76.8
	약품량	559	515	▽43
	주입률	0.57	0.56
탄 천	케익량	324	317	▽7
	함수율	75.6	75.7
	약품량	1,916	1,940	▲24
	주입률	0.83	0.86
서 남	케익량	560	569	▲9
	함수율	76.0	75.4
	약품량	1,045	1,027	▽18
	주입률	0.78	0.73

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 643톤/일 > 서남 569톤/일 > 난지 366톤/일 > 탄천 317톤/일

- 전월대비(톤/일) : 중랑 110 > 서남 9 > 난지 -1 > 탄천 -7

‣ 함수율

- 중랑 77.0% > 난지 76.8% > 탄천 75.7% >  서남 75.4%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.2, 난지 0.3, 탄천 0.1, 서남 -0.6

‣ 약품주입률

- 탄천 0.86% > 서남 0.73% > 중랑 0.69%  > 난지 0.56%

- 증감(%p) : 중랑 -0.01, 난지 -0.01, 탄천 0.04, 서남 -0.05

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,947	1,917	1,893	10	14	29	1	21	8
중 랑	667	654	643	3	8	13		10	3
난 지	375	368	365	2	1	7	1	6	0
서 남	582	573	569	3	1	9		4	5
탄 천	322	322	317	1	5

‣ 전년도 9월 대비 1일 평균 발생량 35톤/일(1,912→1,947) 증가

- 하수폐기물 31톤/일 증가, 분뇨폐기물 3톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 52 > 탄천 26 > 서남 7 > 난지 -50

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 114톤/일(1,833→1,947) 증가

- 하수폐기물 108톤/일 증가, 분뇨폐기물 4톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 115 > 서남 10 > 난지 -2 > 탄천 -9

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용 (소각)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,083	1,165	53	1,105	6	918	626	292
중 랑	638	349	21	328	0	289	289	0
난 지	411	124	13	111	1	286	134	152
서 남	668	527	20	508	0	141	0	141
탄 천	366	164	0	158	5	202	202	0

‣ 전년도 9월 대비 1일 평균 처분량 193톤/일(1,890→2,083) 증가

- 외부처리 : 26톤/일 증가 (서남 72 > 중랑 31 > 탄천 -15 > 난지 -63)

․매립 5(48→53), 고형화 89(1,016→1,105), 재활용 -69(75→6)

- 자체처리 : 166톤/일 증가 (탄천 77 > 난지 45 > 중랑 37 > 서남 8)

․건조 164(462→626), 소각 2(290→292)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 94톤/일(1,989→2,083) 증가

- 외부처리 : 98톤/일 증가 (중랑 85 > 서남 66 > 탄천 -16 > 난지 -38)

․매립 -5(58→53), 고형화 104(1,001→1,105), 재활용 -2(8→6)

- 자체처리 : 4톤/일 감소 (탄천 16 > 중랑 8 > 서남 3 > 난지 -31)

․건조 -2(628→626), 소각 -2(294→292)

‣ 2017.9월 발생량 대비 처리량 비율은 107%로 전월 108%대비 1% 감소

- 처리율 : 서남 115% > 탄천 114% > 난지 109% > 중랑 96%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 탄천 101% > 중랑 96% > 난지 89%

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 난지 101% > 서남 94%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 4.0% 증가하였음.

․ `17.8월 188,243 → `17.9월 195,862〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2017.8 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	195,862	188,243
중랑	#고도	1,074	7.11	88.5	60.80 [50]	4.25	75.1	1,074	26,106	23,346
	# 3,4	4,433	5.04	53.9	45.00 [50]	3.63	55.6	4,223	43,546	45,755
난 지	# 1	2,012	2.97	72.6	54.64 [40]	2.91	54.5	1,842	16,849	17,061
	# 2	604	5.66	68.1	46.07 [40]	3.07	53.6	824	15,035	15,682
탄 천		1,918	5.87	59.8	32.00 [30]	4.25	50.3	1,918	22,381	20,464
서 남	# 1	1,534	5.62	67.9	47.50 [30.6]	3.81	52.6	1,626	44,305	42,757
	# 2	2,246	5.25	61.0	46.20 [30.6]	4.12	45.7	2,246	27,640	23,179

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 60.5→60.8	#1 53.1→54.6	28.8→32.0	#1 36.9→47.5
#3,4 31.3→45.0	#2 38.4→46.1		#2 28.6→46.2

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			195,862	69,652	31,884	22,381	71,945
	사용량		174,436	66,556	26,375	19,136	62,369
	사용내역	가온보일러	3,753	1,642	0	971	1,140
		가스발전기	15,470	0	0	1,564	13,906
		건조보일러	64,882	35,966	12,315	16,601	0
		소각장 보조보일러	177	0	0	0	177
		바이오가스	28,948	28,948	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	4,812	0	4,812	0	0
		열병합발전	56,395	0	9,249	0	47,146
기타(잉여)			21,426	3,096	5,509	3,245	9,576

<소화가스 사용비율> - 2017.9-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `17.9월 일평균 처리량은 전월보다 12.1% 증가

• 증가량 : 1,285㎘/일(10,659→11,944㎘/일)

• 중랑 330㎘/일, 난지 438㎘/일, 서남 517㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`17.8월	`17.9월
총 계	소 계	12,500	10,659	11,944	12.1%	1,285
	정화조		10,604	11,886
	분 뇨		55	58
중 랑	소 계	4,000	4,087	4,418	8.1%	330
	정화조		4,068	4,396
	분 뇨		20	22
난 지	소 계	4,500	3,465	3,903	12.6%	438
	정화조		3,445	3,887
	분 뇨		20	16
서 남	소 계	4,000주)	3,106	3,623	16.6%	517
	정화조		3,091	3,603
	분 뇨		15	20

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`17.1~9월)		352,896	132,986	52,351	54,008	113,551
`17.9월	계	38,550	14,863	5,662	5,486	12,539
	한전	37,617	14,821	5,660	5,392	11,745
	자체발전 (비율%)	933	42	3	94	794
		(2.48%)	(0.28%)	(0.05%)	(1.75%)	(6.76%)

끝.