소방특별조사 세부조사표(********)

검사일 : 2017. 10. 19.

1. 조사대상

대 상 명	********			전화번호	********
소 재 지	*************	대표자	***	주 용 도	복합건축물
건물구조	철골철근콘크리트조, 지상51층/지하6층, 연면적 102,379㎡			소방안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 퇴사 예정(후임자 물색중) 으로 업무인계시까지 안전관리 업무 철저 토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무 수행사항	- 특이사항 발견되지 않음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검 기간 등 특이사항 없으며, 불량 지적사항 시정보완 추진중
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 특이사항 발견되지 않음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 특이사항 발견되지 않음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 특이사항 발견되지 않음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조사여부	사유
소방시설	실시(O)	초고층건축물 소방특별조사
피난시설 등	실시(O)	초고층건축물 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소방시설 적정여부 등	일부 지적사항 발견됨(붙임 참고)
피난시설 등	피난시설 적정여부 등	이상없음

※ 상기 대상은 자체점검(종합정밀점검) 불량사항에 대한 지적사항 조치명령서가

발부되어 보완기간중으로써, 지적된 내용들의 기간내 정비 및 추진토록 당부.

(관계자 및 해당 담당직원)

4. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함	특이사항 발견되지 않음
가스 분야	정기점검 실시함	특이사항 발견되지 않음
기타 분야	기타 관련사항	옥상 헬리포트 ⓗ도색 탈색

※ 조사자 : 소방위 김한림, 소방교 이태균, 소방위 김경표, 소방교 금연우, *********.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이태균		김명식		10/27 이홍섭
협조	김한림