문서번호	행정지원과-21810
결재일자	2017.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		행정지원과장
윤희권		10/27 정의석
협 조
	수질팀장		이인형

염소분산 주입시설 고장 수리 보고

행 정 지 원 과

(수질팀)

우리 사업소에서 운영중인 공릉배수지내 염소분산 주입시설의 차염 투입배관에서 발생한 고장에 대한  수리를 완료하고 보고함.

□ 고장개요

우리 사업소에서 운영중인 공릉배수지내 염소분산 주입시설 중 차염 투입배관 일부에서 누액 현상 확인.

- 고장발견 일시 : 2017.10.25.(수) 11:20 경

고장발생지점

□ 수리사항

- 수리일시 : 2017.10.27.(금) 11:00~14:00

- 수리대상 : 배수지 유입구 차염 투입배관

- 고장원인 : 투입배관 균열

- 조치사항 : 투입배관 파이프, 프랜지, 파이프 등 교체

□ 수리결과

- 차염 투입배관 교체로 추가 누액 발생 없음.

교체용 부품	기존 배관 철거 작업
기존 배관 제거 완료	교체 부품 준비 작업
신규 배관 설치 작업	신규 배관 교체 완료