문서번호	시설관리과-23976
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
류홍규	손병대	박은선		10/30 代김인웅
협 조
	행정지원과장		김인웅

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
유량계 통신 방식 변경 구축 계획

2017.  10.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

유량계 통신 방식 변경 구축 계획

공급량 관리를 위해 중앙제어실과 현장 유량계 간에 사용중인 유선 방식의 전용회선을 무선 방식으로 보완·교체하여 통신요금 절감과 운영상의 안정성을 증대시키고자 함.

1		추진사유

□ 우리사업소에서 관리하고 있는 유량계(구역,중블럭,가압장,배수지등)는

유선 방식으로 운영중이며, 운영중 통신선로가 단선되는 경우가 발생하면

선로복구를 위해 교통을 통제하고 도로를 굴착하여 새로운 선로를

재포설해야 함으로 굴착 공사를 위한 기관간 협의 철차에 많은 시간이

소요되고, 도로굴착에 따른 민원발생 및 복구 완료까지 유량계 관리가

되지 않아 유수율 관리에 많은 어려움 발생.

2		시설현황

계	구역	중블럭	가압장	배수지	증압장
56	5	6	7	9	29

3		추진경과

□ 시설관리과-18235(2017.8.8.)호

□ 무선망을 이용한 통합감시제어설비 시범 설치 계획

- 시범 설치 결과에 따라 사업 추진 결정

□ 시설관리과-23379(2017.10.23.)호

□ 무선망을 이용한 통합감시제어시스템 시범 설치 결과보고

- 시범 설치 결과 데이터 전송 및 트랜드 상태, 장비의 기능 양호함.

- 본부 주관부서에 가압장·배수지 등 기타 시설에도 확대 적용 검토 요청

※ 시설관리과-23384(2017.10.23.)호 무선망을 이용한 통합감시제어시스템

적용 검토 요청

□ 본부 누수방지과-10076(2017.10.23.)호

□ 무선망을 이용한 제어시스템 적용 검토 회신

- 유선통신 관리가 취약한 하천, 지중화지역 등 점진적 교체를 권장

- 국가·공공기관 보안가이드 라인이 독립 폐쇄형 운영을 기본으로 하고

있어 보안성 검토가 선행되어야 함.

□ 본부 시설관리과-9620(2017.10.27.)호

□ 무선망을 이용한 통합감시제어설비 적용 검토 회신

- 통합감시제어시스템의 안정적인 운영을 위해서는 보안성과 데이터에

대한 신뢰도가 충분히 확보된 이후 무선통신방식을 적용하는 것이

바람직하다고 사료됨.

4		추진계획

□ 본부 주관부서의 의견(유선 통신 관리가 취약한 하천, 지중화지역 등 점진적 교체를 권장하고 있음)에 따라 유량계 통신 방식만 변경

□ 사 업 명 : 유량계 통신 방식 변경 구축

□ 사업개요

□ UTM 장비(Vforce 1500) 1대, 무선모뎀(RCS-4G-210NK) 12대 구매 설치

□ 소요예산 : 24,392,500원

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

수선유지비

□ 사업기간 : 2017. 11 ~ 2017. 12

□ 세부 추진 일정

□ 2017. 10. 30. : 예산타당성, 보안성 심사 요청(본부 전산정보과)

□ 구매 설치 : 2017. 11 ~ 12월

- 대상 : 대용량 데이터 전송이 필요없고 긴급조치가 용이한 유량계 11개소

5		기대효과

□ 고가의 전용회선 비용을 저렴한 무선망으로 교체하여 예산절감에 기여

□ 낙뢰에 의한 피해 감소로 운영상의 안정성 확보.

□ 도로굴착이 필요없어 도로굴착에 따른 민원발생이 없고, 공사비 절감

□ 단선이 발생하지 않아 유량계 관리 및 유수율 관리에 공백시간 최소

붙임 : 1. 무선망을 이용한 통합감시제어설비 시범 설치 계획 1부.

2. 시범 설치 결과보고 1부.

3. 본부 적용 검토 회신(누수방지과, 시설관리과) 각 1부.  끝.