문서번호	급수운영과-28993
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		10/30 김정수
협 조

단수계획 검토보고

(노후밸브 교체)

2017. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

「신정3동 773-7 노후밸브교체공사」

단수작업 계획서

양천구 관내 신정3동 773-7 노후밸브교체공사와 관련하여 단수 작업계획서 제출되어 아래와 같이 보고합니다.

2017. 10. 30.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 공사명 : 2017년 양천구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사-2차

○ 위    치 : 양천구 신정3동 773-7

○ 공사개요 : 노후밸브 교체공사

□ 단수일시(단수세대)

○ 2017.10.31.(화) 오전10:00부터 ~ 오후12:00까지, 오전 2시간(20세대)

□ 공사상세도

□ 단수소요시간(개소당)

작 업 계 획	소요시간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	10 분	D150㎜×1,D100㎜×1 개소
퇴 수	20 분	D100㎜
기존관절단	20 분	기존관 D80㎜ 1개소
배관(용접)	30 분	D80㎜, L=1m
제수밸브설치	30 분	D80㎜×1개소
세척 및 통수	10 분	D100㎜ 퇴수밸브 이용
합 계	2시간 00분

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	제수밸브(소프트)	150~200	조	2
2	KP 1F플랜지관	150/45~200/45	개	6
3	KP 이음관	150~200	개	6
4	이탈방지 압륜	150~200	조	32
5	상수도철개	648	조	2

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호	0.18	대	1
2	관절단기	20HP	대	2
3	도로캇타기	25HP	대	1
4	양수기	50mm	대	2
5	램머기	80Kg	대	1

□ 인력확보계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부(용접공)
계	4
***	***	**********************	**************	***************
***	***	**********************	**************	***************
****	***	*******************	**************	***************
****	***	*******************	**************	***************

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

- 퇴수잔량 산출 : D= 100㎜,  L=100m,   Q=0.78㎥

총퇴수량 = 0.78㎥(적수 발생시 추가 퇴수 실시)

□ 아파트 등 다량급수처 인입밸브 개ㆍ폐 담당자 지정 : 해당없음

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

○ 관계기관 공문발송 및 승인 현황 : 굴착승인 및 교총관리계획(경찰서)

허가 완료

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	********************** 업무감독자 : 시설6급, 김남구	************* *************
업 체	*************** ************ *************	**********************************

□ 시험굴착계획

○ 노후밸브 교체로 기존철개 위치 확인되므로 시험굴착 해당사항 없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

○ 공사안내간판, 현수막

○ 휀스, 유도등

○ 교통안내원 배치 등

□ 홍보계획

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수

안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기등에 충분히 받아 사용토록 안내

붙임 : 1. 단수계획서(시공업체) 1부.

2. 단수안내문 1부.  끝.