문서번호	운영과-9901
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		10/30 정종기
협 조

2017년 탈취설비 입상활성탄 구매 및 교체 검사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

탈취설비 입상활성탄 구매 및 교체 검사결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

2017년 탈취설비 입상활성탄 교체에 사용되는 입상활성탄 및 탈황제 납품에 대한 성분과 성능 등 적합여부를 검사하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		개 요

구매물품 : 입상활성탄 및 탈황제(황화수소 흡착제)

구매수량 : 8.35톤 (납품량 : 9.830톤)

납품(입고)일자 : 2017. 09. 27

계 약 자 : ㈜그린활성탄소  대표 박현규

Ⅱ		성분 및 시험결과

1. 입상활성탄

요청일자 : 2017. 09. 29

검사기관 : 한국환경수도연구원

검사 완료일자 : 2017. 10. 12

검사결과

검사항목	중 성		염기성		적합여부
	적합기준	검사결과	적합기준	검사결과
건조감량(%)	5이하	0.2	10이하	0.1	적 합
충전밀도(g/ml)	0.48이하	0.41	0.52이하	0.44	적 합
경 도(%)	95이상	99.8	95이상	98.2	적 합
PH	8~10.5	9.5	11	11.0	적 합
1/10벤젠평형흡착력(%)	35이상	42.0	31이상	33.5	적 합

2. 탈황제(황화수소 흡착제)

요청일자 : 2017. 09. 28.

검사기관 : 한국화학융합시험연구원

검사 완료일자 : 2017. 10. 19

검사결과

검사항목	적합기준	검사결과	적합여부
Fe2O3	27% ~ 55%	33.9	적 합
수 분	15% 이하	10.1	적 합
충진비중	0.7 ± 0.1 kg/리터	0.69	적 합
파괴하중	50N 이상	55	적 합
규 격	12Ø 이내	8.4	적 합
흡착능력	5시간 이상	5시간 이상	적 합

3. 탈황제(황화수소 흡착제)

요청일자 : 2017. 10. 17

검사기관 : 원일화학엔환경

검사 완료일자 : 2017. 10. 23

검사결과

검사항목		단위	적합기준	검사결과		적합여부
				야적장	원심농축기동
복합악취		배	500이하	100	100	적 합
지정 악취	암모니아	ppm	1.0 이하	0.814	0.304	적 합
	트라이메틸아민	ppm	0.005 이하	불검출	불검출	적 합
	황화수소	ppm	0.02 이하	0.005	0.007	적 합
	메틸메르캅탄	ppm	0.002 이하	불검출	불검출	적 합
	아세트알데하이드	ppm	0.05 이하	0.017	0.022	적 합

Ⅲ		검사결과

금회 납품한 탈취설비 입상활성탄 구매 및 교체용 입상활성탄과 탈황제에 대한 성분 검사와 악취측정 시험결과가 구매기준에 적합함.

따로붙임 : 1) 입상활성탄 성분측정 시험결과 1부.

2) 탈황제 성분측정 시험결과 1부

3) 악취측정 시험성적서 1부

4) 계근전표 1부. 끝.