아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	안전지원과장
(경유)
제목	전통시장 IoT 화재감지기 시범운영 모니터링 결과 통보

1. 관련근거

가. 안전지원과-16576 (2017. 8. 7.)호『다매체신고시스템을 이용한 전통시장 지능형 화재감시 시범운영 추진계획』

나. 예방과-19875 (2017. 8. 18.)호『전통시장 사물인터넷(IoT) 화재감지기 시범운영 모니터링 철저』

2.   전통시장을 대상으로 사물인터넷정책팀 및 경제진흥본부와 협업하여 추진했던 IoT 화재감지기 시범운영 모니터링 결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 시범운영 개요

○ 기   간 : 2017. 8. 9.(수) ~ 9. 30.(토) / 53일간

○ 대   상 : 강동구 2개 전통시장 (암사종합시장, 둔촌역 전통시장)

※ 감지기 설치 : 196개 (암사 114, 둔촌 82) / 예산 : 5천 만원(강동구청)

○ 내   용 : IoT 감지기의 화재감지 및 119 자동신고 시스템 시범운영

나. 운영결과

○ 기간 중 화재발생 및 오작동 : 없  음

○ 화재감지 기능시험

- 일시/장소 : 2017. 09. 27.(수) / 암사종합시장

- 내    용 : IoT감지기  열·연기감지 기능 확인

- 방    법 : 감지기 시험기 활용하여 감지 성능시험

- 결    과 : 연기 감지(정상), 열 감지(정상 확인 곤란)

※ IoT 감지기의 안테나 부분을 밀봉할 수 없어 집열 곤란

○ 시장 상인들의 반응

- 대체적으로 관심 저조 (기존 감지기와의 차이점을 느끼지 못함)

- 사용료 발생에 대한 거부감 (3년간 사용료 무상제공 후 비용 문제에 관심)

다. 제   언

○ 시범운영 기간 중 관리 운영서버를 “데이터 센터”에 구축하였으나, 향후 IoT감지기를 확대 운영할 경우 지속적인 관리감독 방안 강구

○ 사용료 무상제공 기간 종료 후 발생되는 사용료 및 유지 관리비 확보 계획을 사전 수립하여 차후 사업의 지속성 담보

○ 현재 소방청에서 IoT 감지기 형식승인 기준을 마련 중인 바, 기준조건을 충족할 수 있도록 사업 진행 전 관할 소방관서와 협의 필요

붙 임 : 사물인터넷(IoT) 화재감지기 시범운영 결과 1부.  끝.

	예방과장
담당자	전응식		예방팀장	代전응식		예방과장	10/31 이홍섭
협조자
시행	예방과-25960	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1519	/		/	대시민공개