문서번호	정수시설과-10358
결재일자	2017.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
함진각		유영춘	11/02 이성락
협조

2정수장 여과지제어반 공장검사 결과보고

2017. 11.

영등포정수센터

(정수시설과)

2정수장 여과지제어반 공장검사 결과보고

2정수장 여과지제어반 제작구매설치사업과 관련하여 제어반 제작승인사항 및 제작과정을 확인하고자 공장검사를 실시하고 결과를 보고함

□ 공장검사 개요

○ 검 사 일 : 2017. 11.1(수)

○ 검 사 자 : 정수시설과장, 담당 주무관

○ 장    소 : 충남 공주시 월미동 456번지

○ 검사내용

- 납기일 준수 가능여부 확인 (제작공정률 및 완성도)

- 제작도서 승인 및 보완사항 준수여부 확인

□DC 전원용량, 차단기용량 및 취부상태, RCS반 명칭, 판넬외함 두께, 도장색 상태, 프로그램 작업상황 등

※ 보완사항 : 현장제어반 도어(Door)기밀 필요(패킹설치)

동력전원 차단기 확인	RCS반 배선 및 장비상태 확인

□ 검사자 의견

○ 제작도서 승인사항을 준수하여 제작하며 공정계획에 따라 ’17.11.6. 부터 현장 설치가 가능함.  끝.