	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1.관련근거

가.재난재응과-851(2017.2.3.)호『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림(서대문소방서)』

나.재난관리과-6794(2017.9.29.)『2017년도 하반기 소방용수시설 일제 점검.정비 계획 알림』

2. 위 호와 관련 홍은119안전센터 관리 운용 중인 소방용수시설의 고장발생 내역을 아래와 같이 보고 합니다 .

□ 고장발생 내역

용수번호	용수구분	위 치	발생일	고장내역	비 고
3260호	지하식	서,세검정로4길144 (홍은동9-81)(개미마을)	2017.10.	스텐드파이프 결합불가	사용불가
3331호	지상식	서, 통일로 439 (홍제동 172-8) 아리따움화장품 앞	2017.10.	몸통,제수변 스핀들 불량	사용불가
3018호	지하식	서,모래내로 259 (홍은동 415-56) 양평해장국	2017.10.	제수변 누수	사용가능
3479호	지상식	서,증가로6길 50-13 맞은편 (홍은동 414-8)	2017.10.	몸통 하부절단	사용불가

붙임  고장소방용수 위치도 4부.  끝

	홍은119안전센터장
담당자	최연창		담당자	주헌보		센터장	11/02 유욱종
협조자
시행	홍은119안전센터-4614	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	ycc3807@seoui.go.kr	/	대시민공개