문서번호	정수과-3744
결재일자	2017.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		김형섭	11/02 임철수
협 조
	주무관			이종관

입상활성탄공정 현장실험 결과보고

강북아리수정수센터

정수과

입상활성탄공정 현장실험 결과보고

역세척 조건 변경 등 입상활성탄지 운영조건 결정을 위한 현장실험을 수행하고 그 결과를 보고드림

개 요

❍ 일 시 : ’17. 10. 23. ~ 10. 27.

❍ 대 상 : 2계열 입상활성탄지

❍ 내 용

- 입상활성탄지 역세척 팽창률 측정

- 역세척/시동방수 시간 조정을 위한 배출수 수질 분석

입상활성탄지 역세척 조건

- 순 서: 수위낮춤(약20분)→휴지(5분)→공기세척(3분)→공기·물세척(1분)→물세척(21분)→휴지(10분)→시동방수(60분)→여과개시

실험결과

❍ 활성탄 팽창률 측정

- 팽창률은 36%(운영 팽창률 25~40%)로 수온강하(여름:25℃→가을:16℃)에 따라 지속적 증가하고 있음

평상시 25~30%, 수질악화시 40%로 설정 운영

- 현재, 수질상태가 양호하여 평상시 운영팽창률 30%로 조정을 위해 인버터 수치를 50→45로 조정필요

구 분	펌프인버터(Hz)	활성탄 층고(m)	팽창후 높이(m)	팽창률(%)
수 치	50	2.9	4.4	36

❍ 역세척 배출수 수질측정

- 세척기준 3NTU를 만족하기 위해서는 약 10분의 역세척 시간이 필요

설계시 운전기준은 8NTU 이하이나, 보다 완벽한 세척을 위해 3NTU를 세척기준으로 설정

- 팽창률 조정에 따른 역세척 효율저하를 감안하여 15분으로 조정

❍ 시동방수 수질측정

- 시동방수 수질은 10~20분 경과후부터 개선되는 것으로 나타났으며, 약 40분 경과후부터 운영기준을 만족함

시동방수 완료 기준을 0.1NTU 또는 입자수 100개 이하로 설정

결 론

❍ 활성탄 팽창률 조정을 위해 역세척펌프 인버터를 45Hz로 조정하며,

❍ 역세척 시간은 21분→15분, 시동방수는 60분→40분으로 변경

※ 향후 현장실험결과를 지속적 반영하여 최적 운영조건 유지

향후계획

❍ 조건변경에 따른 수질 모니터링 후 전계열 확대적용 : ’17. 11월

❍ 입상활성탄지 운영효율 분석 현장실험 지속 시행

- 역세척 조건변경 현장실험 진행 : 분기 1회

- 활성탄 오염도 및 층고 조사: 반기 1회.  끝.