문서번호	급수운영과-26658
결재일자	2017.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
배진원		강동길	11/03 최철민
협조

노후 배급수관 정비계획 보고

(독산2동 1074-6~27번지간)

2017. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

금천구 관내 지역담당 업무수행중 아래와 같이 노후 배급수관(흑PE 및 PVC) 및 단절관 정비 계획을 다음과 같이 보고드림

2017.  11.

보고자 : 지방시설서기 배 진 원

제목 : 노후 배수관 정비계획 보고

1. 현 황

가. 공사위치 : 금천구 독산2동 1074-6 ~ 27번지간

나. 관로현황 GIS상 : 배수관(1993/DCIP/100), 급수관(2005/SSP/20)

다. GIS 배관망도

독산동 1074-8

PVC 인입(20mm)

독산동 1074-23

PE관 분기

독산동 1074-25

PE관 분기

단 절 관

PVC인입관

흑PE관

2. 보고내용

가. 상기 위치의 배수관(1993/DCIP/100)이 누수복구공사시 현장확인결과 노후배급수관(흑PE 및 PVC) 및 단절관으로 확인되어 배급수관 정비가 시급한 실정임

나. 현장사진

위 치 : 독산2동 1074-6 ~ 27번지간

3. 조치의견

가. 위와 같이 공사의 시급성을 감안하여 “2017년 금천구 관내 상수도공사” 계약업체인 성린건설(주)에게 배급수관 정비공사를 작업지시하고 추후 정산코자 하며,

나. 노후 상수도관 및 단절관을 정비하여 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하는데 만전을 기하고함

1) 공사개요 : D=100mm L=55m 노후 상수도관 개량공사

2) 예상도급액 : 15,000천원

3) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비  끝.