＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서부수도사업소
수신	기린빌딩 관리소장 강정현 귀하(03404 서울특별시 은평구 진흥로 103)
(경유)
제목	직결급수 신고 증명서 (역촌동 17-1호)

1. 상수도 행정 발전을 위하여 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 귀 건축물에서 요청하신 직결급수 가능여부 확인사항에 대하여 아래와 같이 회시하오니 업무에 ***********

가. 위    치 : ******************

나. 신 청 인 : *********

다. 건물현황

- 규      모 : 지하1층 ~ 6층, 연면적 2,076.96㎡

- 용      도 : 근린생활시설

- 사용 승인일 : 1991.09.24.

- 계량기 구경 : 40㎜

라. 시행조건

- 본 지역은 배수관의 수압으로 6층까지 물탱크 등 가압장치 없이 공급가능하나 내부 급수관 노후 여부 및 구경을 확인할 수 없으므로 우선 바이패스를 통한 순직결 급수를 권유함 (바이패스 설치시 지하 및 옥내 저수조 둘다 설치해야 함)

- 저수조의 철거 유무는 관련 법령에 따라야 함.

	서부수도사업소장
주무관	박새롬		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	11/03 김홍준
협조자
시행	시설관리과-30514	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3695	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)