문서번호	재난대응과-23201
결재일자	2017.11.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	대응전략팀장	재난대응과장		소방재난본부장
김민수	이창식	代이창식		11/03 정문호
협 조
	예산담당관		백일헌
	조직경영팀장		代김현석

노후 소화전 밸브 교체 계획

2017. 11.

서울특별시 소방재난본부

[재난대응과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

노후 소화전 밸브 교체 계획

우리본부에서 관리하고 있는 소화전 중 회주철 재질 밸브로 설치된 소화전에서 녹물출수로 인한 민원이 발생하고 있어 이를 교체하여 민원소지를 줄이고 시민의 식수건강에 기여하고자 함.

Ⅰ		소화전 현황

□ 소방용수시설(총괄) : 59,782개소

계	소화전(99.35%)			저수조 (0.51%)	급수탑 (0.14%)
	소계	지상식 (28.74%)	지하식 (71.26%)
59,782	59,391	17,070	42,321	306	85

※ 소화전 59,782 개소 중 노후 소화전 밸브 14,674개(24.55%)

□ 노후 소화전 밸브 현황(수도사업소별) : 14,674개소

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
노후 소화전 밸브	14,674	2,862	1,591	2,026	1,187	1,537	2,001	2,080	1,390

※ 노후 소화전용 밸브 : ‘94이전 설치된 회주철 재질의 소화전용 밸브

□ 연도별 소화전 보수예산

구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
개소	4,124	560	466	979	950	1,169
예산 (백만원)	8,326	1,120	932	2,012	1,925	2,337

Ⅱ		문 제 점

□ 회주철 재질 밸브로 설치된 소화전은 정기 점검(연 2회)등 소화전 점검시(출수시험) 녹물출수로 민원이 다수 발생하고 있으며 노후화로 밸브 작동불량 우려가 있음

□ 연평균 820여개의 소화전을 보수하고 있으나 고장 소화전을 위주로 보수예산만 편성하고 있는 실정임

□ 또한 상수도 노후관로 및 밸브정비와 소화전 정비를 별도 시행하여 중복 굴착 등 예산낭비 초래

Ⅲ		노후밸브 교체사업

□ 사업대상 : 14,674개소 (회주철재질 노후밸브)

□ 추진기간 : 2018년 ~ 2027년(10년간)

□ 소요예산 : 29,348백만원(14,674 × 2백만원)

□ 연차별 노후 밸브 교체 계획

구분	계	′18년	′19년	′20년	′21～′27년
정비수량	14,674	1,500	1,500	1,500	10,174
소요예산 (백만원)	29,348	3,000	3,000	3,000	20,348

○ 회주철재질 노후 소화전밸브를 내식성 게이트 밸브로 교체

내식성 게이트 밸브(예시)		재 질	특 성	장 점
		구상흑연주철 에폭시분체도장	몸통시트 없음 구조 간단 조작토크 적음	지수효과 좋음 이물질 퇴적우려 적음

○ 목표연도 ′27년까지 매년 1,500개소 노후 소화전 밸브 정비예산 약 30억원 예산필요 (1,500개소×2,000천원)

-  소방안전 5개년 투자계획에 추가하여 예산 편성(순증)

(예산담당관실과 협의 완료, 물가상승분은 추후 별도 협의)

□ 소화전 밸브 교체공사(상수도사업본부 사업과 병행 추진)

○ 노후 송수배관 교체 : 400㎜ 이상 송수배관 중 노후관 교체

○ 노후 배급수관 교체 : 350㎜ 이하 배급수관 중 노후관 교체

○ 노후밸브 교체 : ‘94년 이전 노후 회주철 및 고장 밸브 교체

노후 상수도관로 정비	소화전 정비

□ 노후 소화전 밸브 정비 흐름도

노후 소화전밸브 교체 예산 신청 (본부→예산과)	⇨	예산배정 및 재배정 (예산과→본부→상수도본부)	⇨	노후 소화전 밸브 정비 계획수립 및 알림 (상수도본부→사업소)	⇨	노후 소화전 밸브 정비 (수도사업소)

○ 노후 소화전 정비예산은 소방재난본부에서 상수도본부로 일괄 재배정

- 상수도사업본부에서 노후 상수도 시설물 정비현황에 따라 사업소에 재배정

○ 일반소화전 신설 및 보수의 경우, 기존과 동일하게 시행

- 고장 소화전 중 노후 소화전일 경우, 노후 상수도시설물 공사시 병행 정비