문서번호	보도환경개선과-14413
결재일자	2017.11.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	보도환경팀장	보도환경개선과장
주인선	조기열	11/03 권완택

보도상영업시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

안전총괄본부

(보도환경개선과)

보도상영업시설물 안전점검 결과보고

보도상영업시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		추진 개요

□ 안전점검 개요

❍ 점검기간 : ’17. 9.1. ~ 9.29.(4주간)

❍ 점검대상 : 25개 자치구 보도상영업시설물

❍ 점검방법 : 자치구 자체점검

❍ 주요 점검사항

- 시설물 안전실태 점검(화기사용, 소화기 비치여부 등 확인)

- 시설물 노후화에 따른 안전등급 점검

- 시설물 손해배상 보험 가입여부 확인

□ 전기안전검검 개요

❍ 점검기간 : ’17. 9월 ~ 10월

❍ 점검대상 : 전기안전점검을 실시한지 3년이 경과한 보도상영업시설물

- 시행근거 : 전기사업법 시행규칙 제35조2 (일반용 전기설비의 사용전 점검 시기 및 절차 등)

▶ 해당 자치구 : 성동(24개소), 광진, 동대문, 성북, 도봉, 노원, 강서, 서초

❍ 점검방법 : 한국전기안전공사에 점검요청

❍ 주요 점검내용

- 절연저항 및 접지저항 측정

- 인입구배선 및 옥내배선, 누전차단기, 개폐기(차단기) 점검

2		점검 결과

□ 안전점검 결과

❍ 지적사항 유형별 현황

시설물	계	소화기 미비치	화기사용	보험미갱신
시설수	1,896	1,686	112	98
비율(%)	100	89%	5.9%	5.1%

- 총 1,179건의 지적사항 중 소화기미비치 1,686건(88.9%), 화기사용 112건(5.9%), 손해보험 미갱신 98건(5.1%)이 지적됨

□ 시설물 안전 등급결과

시설물	계	A	B	C	D
	2,014	918(46%)	904(45%)	68(3%)	124(6%)
가로판매대	942	457	419	28	38
구두수선대	1,072	461	485	40	86

- 조사시설물 총 2,014개 중 대부분의 시설물이 A,B등급으로 안전상 문제는 없으나 C,D등급 시설물 중 일부 시설물 하단 받침대 부식이 심각하여 수리 및 교체가 필요한 상황임.

□ 전기안전점검 결과

❍ 시설물별 전기안전점검 결과

시설물	점검 대상	실시	점검 결과		미 실시
			적합	부적합
가로판매대	241	239	120	93	26
구두수선대	261	263	168	91	4
계	502	472	288	184	30

- 총 점검시설물 472개 중 184개 부적합으로 부적합률 39%

❍ 부적합 유형별 현황

시설물	계	접지상태	누전차단기	인입구배선
시설수	184	171	12	1
비율(%)	100	93%	6%	1%

- 점검대상 502개 중 184개의 시설물이 부적합 시설물로 확인되었으며 접지상태 불량이 171건(93%)으로 가장 많았음. 이외에 누전차단기 불량 12건(6%), 인입구배선 불량 1건(1%)임

3		향후 조치계획

□ 조치 계획

❍ 안전점검 결과조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 보수 조치하였으며 전기조리기구 사용 시설물에 소화기 비치 권고

- 시설물 손해보험은 조례상 가입토록 되어있으나 강제규정이 없어 지도관리에 어려움이 있으나 ’18년 점용허가 및 대부계약 체결 전 보험증서 제출토록 조치 예정

❍ 전기안전점검 부적합시설물 보수공사

- 전기안전점검 결과 부적합시설물 184개소에 대해서 자치구별로 업체 선정해 보수공사 실시

- 부적합시설물 보수공사 예산 배정요청(자치구→시)

· 소요예산 : 40,000천원(추정금액)

· 예산과목 : 보도환경개선과, 가로환경수준개선, 가로환경개선, 보도상 보행지장시설물 관리개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 2017년 보도상영업시설물 안전점검 결과 1부  끝.