＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(도봉구 배급수관 정비공사)

1. 급수운영과-24388(2017.10.31.)호와 관련, 『도봉구 배급수관 정비공사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 「우이교사거리~정의여중사거리외 3개소 배급수관 정비공사(2구간)」

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	쌍문동 631~ 701(L=510m) (2구간)	2017.11.03. (14:00~15:20)	도봉구 도봉로 581앞 다용도밸브	0.20	0.22	적합
			도봉구 도봉로 563앞 소화전	0.17	0.20	적합
			도봉구 도봉로 559앞 소화전	0.23	0.17	적합
			도봉구 도봉로 547앞 소화전	0.18	0.24	적합
			도봉구 도봉로 533앞 소화전	0.23	0.20	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	이송기		수질팀장	이인형		행정지원과장	전결 11/03 정의석
협조자
시행	행정지원과-22440	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	3146-3250	/전송	3146-3279	/	milkway2@seoul.go.kr	/	대시민공개