	강서소방서
수신	강서구시설관리공단이사장
(경유)
제목	공항동문화체육센터 방화유리문 설치 관련 검토 결과 회신

1. 강서구시설관리공단 체육사업팀-10912(2017.10.17.)호, “공항동문화체육센터 방화유리문 설치관련 소방법 위반여부 검토 협조요청”과 관련입니다.

2. 공항동문화체육센터 지하2층 계단 통로 외기유입으로 인한 방화유리문 설치에 관한여 「소방시설설치유지및안전관리에 관한법률」 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리) 규정에 의거 검토 한바

3. 지하2층 방화구획 선상에 방화셧트가 설치되어 있고 방화구획 앞에 방화유리문을 2중으로 설치하는 것은 피난에 장애가 예상되므로 방화셧트를 제거하고 그 부분에 방화유리문을 설치하시기 바라며

4. 방화유리문은 문틀과 함께 방화시험성적서를 교부 받으셔야지 방화성능이 인정됩니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	최강의		예방과장	11/06 김대선
협조자
시행	예방과-23569	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개(6)