＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	2017년 전기방식설비 지적사항 조치 및 계획 제출

1. 본부 시설관리과-8312(2017. 9. 13.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 2017년 전기방식설비 점검결과 지적사항에 대한 향후 조치계획을  아래와 같이 보고합니다.

연번	구 분	관리번호	시설위치	지적사항	조치사항(계획)
1	배류기	5-A-1	화곡역 강서구 강서로 178	출입구 폐쇄로 점검 불가	2017년 이설 진행중 (2017년 전기방식공사에 포함)
2	외부전원	5-B-13	목동배수지 송배수관(좌) 양천구 목동 199-51	측정 불능	2017년 보수 진행중 (2017년 전기방식공사에 포함)
3	외부전원	5-B-14	목동배수지 송수관(우) 양천구 목동 199-51	측정 불능	2017년 보수 진행중 (2017년 전기방식공사에 포함)
4	희생양극	5-C-2	안양천둔치 신정교 상류 구로구 신도림동 271-64	전위부족	보완조치 대상으로 희생양극은 1998년 설치된 것으로 현재 양극이 소모된 것으로 추정되며 본부와 협의하여 조치계획을 수립하고자 함
5	희생양극	5-C-3	안양천둔치 신정교-오금교간 구로구 신도림동 282-39	전위부족	〃
6	희생양극	5-C-4	안양천둔치 롯데마트 앞 구로구 구로동 621-8	전위부족	〃
7	희생양극	5-C-9	복권마을 앞(황금당) 구로구 구로동로 76-1	전위부족	〃
8	희생양극	5-C-10	신동방노래방 앞(현대,기아차정비소건너) 구로구 남부순환로 105길 134	전위부족	〃

.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	황민욱		기전팀장	문용욱		시설관리과장	11/06 고신석
협조자
시행	시설관리과-22572	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송	3146-4039	/	hmw1982@seoul.go.kr	/	대시민공개