문서번호	시설관리과-22567
결재일자	2017.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황민욱		문용욱	11/06 고신석
협조

2017년 전기방식설비 본부 합동점검 결과 보고

2017. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

2017년 전기방식설비 본부 합동점검 결과 보고

상수도관 부식을 방지하기 위하여 우리사업소 관내에서 운용중인 전기방식설비에 대한 본부 합동점검 결과를 보고 드림.

□ 관련근거 : 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리기준(’15.09.01.)

○ 점검시기 : 분기별 1회(단, 희생양극은 반기별 1회)

○ 점검방법

- 본부 합동점검 : 전체 전기방식시설물에 대하여 연 1회

- 사업소 자체점검 : 배류기, 외부전원법에 대하여 상·하반기 각 1회, 전체 전기방식시설물에 대하여 연 1회

□ 2017년 본부 합동점검

○ 점검개요

- 점검기간 : ’17. 7. 25. ~ 7. 26.

- 점검대상 : 40개소

계	배류기	희생양극	외부전원	비 고
40	1	12	27

- 점 검 자 : 5명(본부-임종수,김진민, 사업소-황민욱,김용만,박호권)

- 점검내용

· 배류기, 외부전원용 정류기의 전압, 전류, 작동상태 등 육안 점검

· 전위측정기를 이용한 전위측정과 측정케이블 결선 상태 등 점검

○ 점검결과 및 조치계획

연번	구 분	관리번호	시설위치	지적사항	조치사항(계획)
1	배류기	5-A-1	화곡역 강서구 강서로 178	출입구 폐쇄로 점검 불가	2017년 이설 진행중 (2017년 전기방식공사에 포함)
2	외부전원	5-B-13	목동배수지 송배수관(좌) 양천구 목동 199-51	측정 불능	2017년 보수 진행중 (2017년 전기방식공사에 포함)
3	외부전원	5-B-14	목동배수지 송수관(우) 양천구 목동 199-51	측정 불능	2017년 보수 진행중 (2017년 전기방식공사에 포함)
4	희생양극	5-C-2	안양천둔치 신정교 상류 구로구 신도림동 271-64	전위부족	보완조치 대상으로 희생양극은 1998년 설치된 것으로 현재 양극이 소모된 것으로 추정되며 본부와 협의하여 조치계획을 수립하고자 함
5	희생양극	5-C-3	안양천둔치 신정교-오금교간 구로구 신도림동 282-39	전위부족	〃
6	희생양극	5-C-4	안양천둔치 롯데마트 앞 구로구 구로동 621-8	전위부족	〃
7	희생양극	5-C-9	복권마을 앞(황금당) 구로구 구로동로 76-1	전위부족	〃
8	희생양극	5-C-10	신동방노래방 앞(현대,기아차정비소건너) 구로구 남부순환로 105길 134	전위부족	〃

붙임 : 2017년 전기방식시설물 본부 합동점검 결과 1부.  끝.