문서번호	정수시설과-3600
보존기간	년
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김수영		임두선	11/07 이달영
협 조

『구의아리수정수센터 제1정수장 응집․침전지 보수공사』

설계변경 시행보고

2017. 11.

구의아리수정수센터

( 정수시설과 )

『구의아리수정수센터 제1정수장 응집․침전지 보수공사』

설계변경 시행보고

『 제1정수장 응집․침전지 보수공사 』시행중 현장여건에 따른 시공수량 변경으로 공사비 증감이 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 구의아리수정수센터 제1정수장 응집․침전지 보수공사

❍ 공사기간: 2017.4.3. ~ 2017.11.13.

❍ 공사규모

- 그라인딩 3,715㎡, 단면보수 3,718㎡, 신축이음부보수 216m

❍ 계약금액: 금267,103,000원

❍ 계약업체: ㈜대평선건설 대표 송종철

□ 설계변경 내용 및 사유

❍ 당초 제1정수장 응집․침전지(2~3지), 정류실(2지) 벽면콘크리트 보수공사를 시행할 예정이었으나 효율적인 하자관리를 위하여 정류실(3지) 보수공사 추가시행으로 시공물량 증감 발생

‣ 시공물량 증가 공종

- 고압물청소, 그라인딩, 세라믹코트 도포(하도1회), 세라믹코트 도포(상도2회), 바닥청소

‣ 시공물량 감소 공종

- 콘크리트 치핑, 분말프라이머 미장, 균열보수

❍ 건강․연금․노인장기요양보험료 미납에 따른 정산 시행

❍ 시공수량 변동 및 건강·연금·노인장기요양보험료 정산 현황

구분	공 종	규격	단위	당초	변경	증감	비고
단면보수공	고압물청소		㎡	3,718	3,871	증 153
	그라인딩		㎡	3,715	3,871	증 156
	콘크리트 치핑		㎡	3	-	감 3
	분말프라이머 미장		㎡	3	-	감 3
	단면복구	t=10㎜	㎡	3	-	감 3
	세라믹코트 도포	하도 1회	㎡	3,718	3,871	증 153
	세라믹코트 도포	상도 2회	㎡	3,718	3,871	증 153
	균열보수		m	46	-	감 46
	신축이음설치		m	216	216	-
부대공	바닥청소		㎡	3,102	3,143	증 41
	강관조립 말비계(이동식)	6개월 사용	대	8	8	-
	패들설치(기계설치)		ton	3.84	3.84	-
	패들철거(기계철거)		ton	3.84	3.84	-
	콘테이너 가설창고	6개월, (3m*6m)	개	1	1	-
원가계산	건강·연금·노인장기요양보험료		원	반영	미납	감 3,730,563

❍ 설계변경 금액( 변동 없음 )

구 분		계 약 금 액		증 감	비 고
		당 초	변 경
총 공 사 비		267,103,000	267,103,000	-
도급비	공급가액	242,820,909	242,820,909	-
	부가세	24,282,091	24,282,091	-
	계	267,103,000	267,103,000	-

□ 조치의견

❍ 상기와 같이 『제1정수장 응집․침전지 보수공사』시행 중 발생한 시공수량 증감 발생에 대하여 자체 설계변경 심의소위원회를 개최하고자 하며,

❍ 설계변경 심의 소위원회의 심의결과에 따라 설계변경을 시행하고, 계약부서에 변경계약 의뢰하여 변경계약 후 준공처리코자 합니다.

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 수량산출서 1부.  끝.