	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 재난관리과-6234(2017.09.26.)호 “2017년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림”관련입니다.

2. 위와 관련, 수락119안전센터 관내 고장 소화전 발생 사항을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 고장현황(14개소 신발생)

연번	용수번호	위 치	식 별	고장일자	고장내용	사용여부
1	5163	노원구 동일로 1550 고려빌딩 후문앞	지상식	2017. 10.16	몸통개폐스핀들 불량	사용가
2	5186	노원구 한글비석로506 인산지혜관 앞	지상식	2017. 10.11	제수변전실 토사매몰	사용가
3	5213	노원구 노원로 532 상계주공@918동 앞	지상식	2017. 10.11	제수변전실 배수불량	사용가
4	5275	노원구 동일로 239가길11-0	지하식	2017. 10.20	철개 개방불가	사용불가
5	5285	노원구 동일로 237다길 48-1	지하식	2017. 10.19	철개 개방불가	사용불가
6	5293	노원구 동일로 239가길 23-0	지하식	2017. 10.20	철개 개방불가	사용불가
7	5151	노원구 한글비석로 571 상계주공@10단지 상가 앞	지상식	2017. 10.12	몸통개폐스핀들 불량	사용불가
8	5154	노원구 동일로 227길 25 상계주공@11단지 앞	지상식	2017. 10.11	몸통개폐스핀들 불량	사용가
9	5158	노원구 한글비석로 585	지상식	2017. 10.11	몸통개폐스핀들 불량	사용가
10	5210	노원구 상계동 694 임광아파트 1동앞 인도	지상식	2017. 10.12	몸통개폐스핀들 불량	사용가
11	5003	노원구 동일로 1626 남원추어탕 앞	지상식	2017. 10.25	제수변 스핀들 불량	사용가
12	5122	노원구 동일로 1745	지상식	2017. 10.18	제수변 철개 개방불가	사용불가
13	5174	노원구 동일로228길 23 상계주공아파트1409동앞 인도	지상식	2017. 10.26	몸통개폐스핀들 불량	사용가
14	5265	노원구 동일로237나길 18	지하식	2017. 10.20	철개 개방불가	사용불가

붙임 :  고장소방용수시설 고장발생 보고서 각1부.  끝

	수락119안전센터장
담당자	유진호		진압3팀장	사길환		119안전센터장	11/07 代사길환
협조자
시행	수락119안전센터-4659	(		)	접수		(		)
우	02248	중랑구 동일로 475	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	yh4600@seoul.go.kr	/	대시민공개