문서번호	시설관리과-30843
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강병국		이준호	11/07 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 증산동 209-12】

2017. 11.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 증산동 ****** 건축허가 관련 급수 협의가

접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : 은평구 증산동 ******

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지상 5층, 연면적 413.02㎡

- 용  도 : 공동주택(다세대) 및 제2종근린생활시설

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-32334(2017. 11.06)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : 영등포정수센터 (증산배수지 H.W.L 60.5m, L.W.L 54.5m)

□ 신청지표고 : H=16.2m

□ 분기점수압 : 약 3.8kg/㎠

□ 주변 배관현황 : 150mm (DCIP/2001년)

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 5층 3.0kg/㎠ > 신청지 : 3.8kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
공동주택	347.1㎥(10)	주계량기 : 30mm*1개 세대계량기 : 15mm*10개
근린생활시설	65.92㎥	독립계량기 : 15mm*1개

□ 조치의견

□ 은평구 증산동 ****** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결

급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.   끝.