문서번호	시설관리과-21251
결재일자	2017.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장
백창진		11/08 代송종범
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

암사동 소출수 민원 조치 계획

2017. 11.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

암사동 소출수 민원 조치 계획

명에 의거 담당지역 업무수행중 강동구 암사동 *****번지에서 소출수 민원이 발생하여 현장조치를 실시하였음에도 불구, 계속적으로 민원이 제기되어 앞으로의 조치계획에 대한 내용임.

□ 현황

○ 위치: 암사동 *****번지

○ 민원 제기자: 건물주 *** 외 1인

○ 민원내용: 302호, 401호 출퇴근 시간 소출수 발생(3~4층)

○ 건축물: 근린생활시설 및 다세대주택(6세대), 4층

○ 인입구경: 150mm(DCIP)/30mm(SSP) 분기┏ 가정용: 25mm┗ 영업용: 15mm

□ 그간의 민원처리 내용

○ 2017. 11. 1.(수)

- 가정용 주계량기(25mm) 역류방지밸브 철거 및 유니온 교체

- 401호 벽체계량기 역류방지밸브 철거 및 유니온 교체

○ 2017. 11. 3.(금)

- 인입급수관(30mm) 절단 후 출수상태 확인 ⇒ 이상 없음

- 주계량기(25mm) 앵글밸브 교체 ⇒ 앵글밸브 내 이물질 제거

- 302호 벽체계량기 앵글밸브 교체 및 역류방지밸브 철거

□ 보고내용

○ 상기 내용과 같이 민원처리 하였음에도 불구, 소출수 발생

○ 수압 재확인 결과 ⇒ 약 2.6kg/cm2로 4층 직수 가능

○ 배수관(150mm) 관경균등표 재확인 결과 ⇒ 이상 없음

계량기 직경(mm)	15	20	25	30	40
개수	10	1	8	1	1

○ 2008. 1. 11. 건축물 사용승인 당시 5세대로 승인되어 가정용 주계량기 25mm로 설치

○ 2012. 3. 14. 전유부변경(건축물대장): 101호 ⇒ 2개호로 분할

※ 수전분리 기 완료[시설관리과-4710(2012. 4. 10.)-개전통보]

○ 5세대에 대한 계량기 구경은 25mm가 적정하였으나, 1세대 증가로 구경을 30mm로 확대하는 것이 적정할 것으로 판단 됨

계량기 직경(mm)	20	25	30	40
세대수	2~3	4~5	6~10	11~16

□ 조치계획

○ 급수인입관 및 계량기 구경 확대하여 시공하고자하며 본 건은 우리 사업소와 연간단가 계약된 업체에 공사 지시하고자 함

- 급수인입관: 30mm ⇒ 40mm

- 가정용 계량기 구경: 25mm ⇒ 30mm

- 영업용 계량기 구경: 15mm ⇒ 15mm(재설치)

○ 상기 공사를 시행함에 있어 급수공사업무 시행지침 제4장 급수공사비 및 원인자부담금의 산출 및 정산, 1-나 항(붙임문서)에 의거신축당시 급수공사를 시행한바 급수공사비는 우리 시에서 부담

○ 주계량기 확대에 대한 원인자 부담금 차액은 공동주택의 경우 세대당 원인자부담금을 부과하므로 해당 없음

○ 인입관 및 계량기 확대 시 주계량기까지의 출수량은 증가하나 건물 내부에 기 설치된 배관 관경에 따라 세대별 출수량은 변함이 없을 수 있음을 설명 후 공사지시하여 민원처리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 급수공사업무 시행지침 관련 문서 1부.  끝.