	은평소방서
수신	은평구청장(맑은도시과장)
(경유)
제목	고압가스 저장소 설치 허가신청 협의 요청에 대한 회신

1. 은평구청 맑은도시과-34539(2017.11.08.)호 “고압가스 저장소설치 허가신청에 따른 협의”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 고압가스 저장소 설치 허가신청 협의건에 대한 소방관련 사항 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상 : 학교법인 가톨릭학원(은평구 진관동 93-6일원/통일로 1021)

나. 대 표 자 : 염수정

다. 저장능력 : 산소(O₂) 19.562톤

라. 협의내용 : 고압가스 저장소 설치로 인한 소방법 등 관련 저촉여부

마. 회신내용 : 귀 구청에서 협의 요청한 사항에 대하여 소방관련 사항을 검토한 바, 가스저장능력이 산소(O₂) 19.562톤으로 소방관련 법령(건축허가등의 동의대상물 범위” 및 “소방시설 설치 규정)상 처리해야 할 사항이 없음을 알려드립니다.

3. 참고사항 : 가스시설 관련 소방관련 법령상 처리해야 할 내용으로는 다음과 같음을 알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

소방관련 법규
화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령	[제12조(건축허가등의 동의대상물의 범위 등) 제1항 제5호] 5. 별표 2의 특정소방대상물 중 위험물 저장 및 처리 시설, 지하구	[별표 2] 특정소방대상물 / 17. 위험물 저장 및 처리 시설 ○ 가스시설 : 산소 또는 가연성 가스를 제조ㆍ저장 또는 취급하는 시설 중 지상에 노출된 산소 또는 가연성 가스 탱크의 저장용량의 합계가 100톤 이상이거나 저장용량이 30톤 이상인 탱크가 있는 가스시설
	[제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설)]	[별표 5] 소방시설의 종류 ○ 소화용수설비 : 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계가 100톤 이상인 것 ○ 연결살수설비 : 가스시설 중 지상에 노출된 탱크의 용량이 30톤 이상인 탱크시설

끝.

	은평소방서장
담당자	조신래		위험물안전팀장	정갑진		예방과장	전결 11/10 전영환
협조자
시행	예방과-18087	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	384-0119	/전송	357-0129	/	ssingrae@seoul.go.kr	/	대시민공개