	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 추석연휴 대비 가스시설 합동점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-11571(2017.9.12.)호 『2017. 추석연휴 대비 가스시설 합동점검 계획보고』

나. 구청 환경정책과-35595(2017.10.10.)호 『2017 추석연휴대비 가스시설 안전점검 결과보고』

2. 추석 연휴 대비 가스안전사고를 사전에 예방하기 위하여, 유동인구가 많은 다중이용시설에

대한 가스시설 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 9. 13. ~ 9. 27. / 2주간

나. 점검방법 : 소방서, 구청, 한국가스안전공사 합동점검

다. 점검결과

○ 가스사용시설(140개소) : 적합 105개소, 부적합 35개소

구분	다중이용시설	점포수 (140)	점검결과		부적합 내용
			적합(105)	부적합(35)
1	신도봉시장	13	11	2	가스누출차단장치 전원 미연결
2	도깨비시장	35	27	8	배관미설치, 용기보관 부적합
3	신창시장	42	32	10	배관미설치, 용기보관 부적합
4	창동골목시장	29	17	12	배관미설치, 용기보관 부적합
5	한신쇼핑타운	21	18	3	배관미설치, 정압기주변 적치물

라. 조치계획

○ 부적합 시설에 대해서 시장관리자, 가스사용자 및 가스공급자가 시설보수 실시

○ 겨울철 가스시설 합동점검 시 부적합 내용 점검 및 확인

붙 임 : 다중이용시설 가스안전점검 결과 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	代김종관		예방과장	11/10 이상일
협조자
시행	예방과-14048	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(방학동)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)