문서번호	급수운영과-25313
결재일자	2017.11.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
윤승구		代이승완	11/10 김두성
협조
	주무관		이승완

『상계백병원~온수골사거리간 송배수관 정비공사』

준공기한 연기 검토보고

2017. 11.

북부수도사업소

(급수운영과)

『상계백병원~온수골사거리간 송배수관 정비공사』

준공기한 연기 검토보고

『상계백병원~온수골사거리간 송배수관 정비공사』와 관련, 계약상대자로부터 공사기한 연기요청서가 접수되어 이에 대해 검토 후 보고 드림.

※ 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-13354(2017.11.09)호와 관련임.

1		공사현황

□ 공 사 명 : 상계백병원~온수골사거리간 송배수관 정비공사

□ 공사기간 : 2017. 05. 23. ~ 2017. 11. 16.

□ 공 사 비 : ***********

□ 공사개요 : D=25~600㎜, L=1,800m

□ 도 급 사 : **********

□ 공사감독 : 서울특별시 시설관리공단(공사감독2처)

2		보고내용

□ 감독자(시설관리공단) 의견

❍ 공정현황(현공정율:95%)

- 완료공정 : 1,3구간 관로부설(D=25~600㎜, L=1,800m)

1구간 기존관 충진(A=360㎥)

- 잔여공정 : 2,3구간 기존관 충진(A=135㎥)

❍ 준공기한 연기사유 : 추가작업(기존관 충진, 관부설 연장증가, 라인스토핑 시공)으로 인한 공사기간 연장(17일)

- 1구간 기존관 철거 불가에 따른 기존관(D600) 충진 추가시행 : 소요   일수(12일) ※ 급수운영과-22474호(2017.10.10.)

- 1구간(D600 관로부설) 기존 제수변 누수로 인한 추가 연결작업 시행 :   소요일수(3일) ※ 급수운영과-23007호(2017.10.16.)

- 2구간 밸브고장(D500)으로 인한 라인스토핑 시공 : 소요일수(2일)

※ 급수운영과-24879호(2017.11.06.)

❍ 준공기한 연기 요청일 검토

- 준공기한 연기일수 산출 반영 : 13일

․ 1구간 기존관 철거 불가에 따른 기존관(D600) 충진 추가 : 8일

(심도 및 지장물 과다로 인한 기존관 미철거(490m)에 따른 공사기간(4일) 공제)

․ 1구간(D600 관로부설) 기존 제수변 누수로 인한 추가 연결작업 시행에   따른 부설 연장 증가(L=30m) : 3일

․ 2구간 밸브고장(D500)으로 인한 라인스토핑 시공 : 2일

- 연기내용(도급사가 산출한 17일중 13일 반영)

․ 당초 : 2017. 05. 23 ~ 2017. 11. 16

․ 변경 : 2017. 05. 23 ~ 2017. 11. 29

□ 사업소 검토내용

❍ 준공 연기사유 : 적 정

- 기존관 철거불가에 따른 충진작업 추가시행 및 기존 제수변 누수에   따른 부설연장 증가, 기존 밸브고장으로 인한 라인스토핑 시공으로 절대   공기가 부족한 실정임.

❍ 준공 연기일수 : 적 정

3		처리의견

□ 상기와 같이 절대공기가 부족한 실정인 바, 아래와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

▸당 초 : 2017. 05. 23 ~ 2017. 11. 16

▸변 경 : 2017. 05. 23 ~ 2017. 11. 29

□ 귀책사유 : 북부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 시공사 공문 및 의견서 각 1부.

3. 예정공정표 1부. 끝.