★주무관		주무관		운영과장
임순기		박한수		11/10 정종기
협조

종합탈취시설점검일지

(바이오 종합 탈취설비 시설)

점검일자: 2017년 11 월 09일  (목요일)

점검항목	점검사항		가동기기( 1 )호 Bio Filter(1,300㎥/min)		가동기기( 1 )호 BioFilter(1,400㎥/min)		기준치
본체	pH		7.33		7.34		6.5~7.9(pH)
	FAN	전 압(V)	6,600		6,600		6,600(V)
		댐 퍼(%)	70		70		50~80(%)
	순 환 PUMP	운전기기	( 1 )호		( 1 )호		정상가동유무
		전 압(V)	380		380		380(V)
		전 류(A)	40		20		60(A)이하
	온 도	본 체(℃)	20		20		5℃이상
		가습기(℃)	19		19		35℃이하
	노즐분사 (스프레이전동밸브)		양호		양호		정상작동여부
보조기기	가습기(가동유무)		운전중		수리예정		자동
	히 터(가동유무)		자동		자동		동절기 사용
	영양제(주입상태)		일 43 ℓ	재고량 138.7.ℓ	일 4.6 ℓ	재고량 149.6ℓ	영양재유무
	중화제(주입상태)		520		450		탱크수위
	보조탱크	수 위	390		380		400mm~700mm
		이물질상태	양호		양호		수시점검
		배수상태	양호		양호		원할유무
기 타 사 항	기기점검 이상내용		- 동부UV 탈취실 안정기함 5 번 전기화재 인해 점검중 - 1300 중화제 순화펌프 2호 케이트 밸브 그리스 주입 - 1400 중화제 순화펌프 2호 케이트 밸브 그리스 주입 - 동부 UV탈취설비 점검
	조치 및 특이사항

첨부  1. 중랑물재생센터 악취관리 지도 1부.

2. 2처리장 탈취시설 점검일지 1부.

3. 제2소화조 탈취시설 점검일지 1부.  끝.