문서번호	시설과-3486
결재일자	2017.11.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
강희진	장창원	代송복식		11/10 이용태
협 조
	서울숲공원지원과장		윤학수
	경리팀장		이전호

2017년 서울숲CCTV 개량 계획

2017. 11

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□	공원관리소 의견 반영
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	빛공해 심의 반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 서울숲CCTV 개량 계획

○ 서울숲공원의 고장․노후 CCTV설비를 복구 및 최신설비(200만화소)로 교체하여 공원의 관리 및 민원대응에 활용하고자 함

Ⅰ		서울숲공원 CCTV 현황

합계	37만화소	41만화소	52만화소	130만화소	200만화소
62	21	14	14	12	1

Ⅱ		현장조사결과

❍ 곤충사 방향 CCTV 3대 모니터링 안됨

통제실 모니터링 현황	주차장 모니터링 현황	무선방식 CCTV

❍ 무선방식 CCTV 7대 중 1대만 모니터링 됨

❍ 주차장(용역 중) CCTV는 여름 낙뢰(추정) 이후 모니터링 안됨

❍ 모니터링 화질이 낮아 저장영상 활용시 얼굴 식별이 어려움

❍ 카메라폴에 설치된 비상벨과 통화 PC(정문초소) 대화 기능 안됨

Ⅲ		문제점

❍ 곤충사 방향은 ‘13년 설치 광케이블 선로로 케이블 단선 추정됨

❍ 무선방식 영상은 기기노후(‘02년), 수목성장으로 방식개량 필요

❍ 주차장 CCTV는 접촉사고 분쟁발생시 영상확인이 안돼 민원발생

❍ 설치시기별 기기․선로 특징으로 최신사양 적용시 그룹단위 개량필요

Ⅳ		시설개량 방안

❍ 곤충사는 130만화소 광케이블 선로로 단선구간 탐색, 3대 복구

❍ 무선방식 7대는 최신사양(카메라, 저장서버) 및 인근 광선로 이용

❍ 주차장 6대는 200만화소 적용에 맞는 카메라, 저장장치로 신속히 교체

❍ 정문초소에 NVR을설치 카메라폴 비상벨을 선명화질, 음성으로 운영

Ⅴ		사업시행 방안

❍ 소요기기 조달구매(우수 3자단가), CCTV전문업체 수의계약  설치시행

Ⅵ		소요예산

❍ 소요예산 : 70백만원

❍ 예산확보 : 본청에 소요예산 협의(녹지정책과)

Ⅶ		향후계획

❍ 나머지 130만화소 이하 36대 CCTV 연차교체(36대×5백만=1.8억원)

❍ 동축, 무선방식 선로는 광케이블선로로 연차교체(5만원/m)

붙 임 : 1. 소요예산 산출서 1부. 끝.