문서번호	시설관리과-31175
결재일자	2017.11.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		代강병국	11/10 김홍준
협 조

급수협의 검토보고【은평구 단독주택용지 2-2-6】

2017. 11.

급 수 협 의  검 토 보 고

은평구청으로부터 ********************** 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

☐ 건축개요

********************************************

********************

◦ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하 1층 / 지상 2층, 연면적 350.72㎡

- 용  도 : 단독주택(다가구주택-2가구)

◦ 관련공문 : 은평구청 건축과-32146(2017.11.03.)호

☐ 급수현황

◦ 급수수계 : **********************************

◦ 신청지 표고 : 약 70m

◦ 분기점 수압 : 약 2.0kg/㎠

◦ 주변 배관현황 :**********************

☐ 검토내용

◦ 직결가능여부 : 순직결 가능 (직결기준 : 2층 1.5kg/㎠ < 신청지 2.0kg/㎠)

◦ 직결가능여부 검토 및 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
단독주택	350.72㎡	가정용 주계량기 20mm ⨯ 1 가정용 세대별계량기 15mm ⨯ 2

☐ 조치의견

◦ 상기 지역의 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결로 급수공급이 가능하므로 따로붙임 “급수협의 조건”을 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.