문서번호	시설관리과-31290
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
정경덕		이상연	11/13 김홍준
협 조	주무관			송종봉
	주무관			오정훈
	주무관			이래운
	주무관			代김민정
	전문경력관			장진호

북악터널(배)가압장 근무일지(2017.11.12)

2017. 11

북악터널(배)가압장 근무일지

************************

구 분	내 용					비 고
근 무 자	근 무 시 간	성 명		근 무 조
	09 : 00 ~ 18 : 00	손 기 환		일근
	00 : 00 ~ 09 : 00	유 상 윤		A조
	09 : 00 ~ 18 : 00	김 용 남		C조
	18 : 00 ~ 24 : 00	정 경 덕		B조
근무현황	1. 북악 터널 배수지 운용 일보 참조 : 따로 붙임 2. 순찰 및 점검 일지 참조 : 따로 붙임
근무내용	● 전일야간(00:00~09:00) : A조 유 상 윤 -00:00~09:00 불광유입밸브 개도율(1지) 10******운영:불광 유입수위 4.0m~4.5m 유지 유출수위 4.5m~5.0m 유지 -00:20~00:40 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 : 이상 없음 -02:10~02:20 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 **************** -05:00~05:20 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -07:05 구기계통 모터펌프 2호 운전 -07:00~07:20 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 점검결과 이상 없음 ● 주 간(09:00~18:00) : C조 김 용 남, 손 기 환 -09:00~18:00 불광유입 밸브개도율(1지) 10******운영 :불광유입 수위 4.0m~4.5m 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 유지 -09:10~09:30 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -10:30~10:50 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -13:10~13:20 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 ***********이상 없음 -16:10~16:30 모터펌프 1호, 2호, 7호 구리스 및 주변기기 점검: 이상없음 -17:20~17:40 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 ● 야 간(18:00~24:00) : B조 정 경 덕 -18:00~24:00 불광유입밸브 개도율(1지)10******운영 : 불광유입수위 4.0m~4.5m 유지 유출수위 4.5m~5.0m 유지 -18:00~18:20 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -19:10~19:20 모터펌프 1호, 2호, 7호기 구리스 주입 상태 점검: 이상없음 -21:10~21:30 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -22:00~22:10 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 통신 상태 점검 : 이상 없음 -23:10~23:30 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 -23:25 구기계통 2호 모터-펌프 수동 운휴
전력 사용량	중간부하 전력량[㎾] ④		최대부하 전력량[㎾] ⑤		경부하 전력량[㎾] ⑥		합 계[㎾]
					9846		9,846
비 고	* 홍은배수지 1지항 보수작업 중(10월16일 ~ )