문서번호	급수운영과-27611
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
정헌석	代정헌석	11/14 최철민

저수조 청소대상 제외요청에 대한 현장조사 보고

2017. 11.

관악구 ***********************저수조 청소대상 제외요청이 있어 현장 확인후 다음과 같이 보고 합니다.

2017. 11. 14

보고자 : 지방시설주사  정  헌 석

제목 : 저수조청소 관리대상 제외요청에 따른 현장조사 보고

현 황

주  소 : **************************

- 관리인 : ************

내  용 : *************************************

현장확인내용

건축물개요

**********************************************

***********************************

*************************************

*****************************

급수공급 수계현황

*************************************

*****************************************

직결급수 변경 사유

- 지하 저수조를 소방용수로만 분리 사용

- 건물내 음용수 배관은 직결급수

검토 및 조치의견

관련법규

- 수도법 제24조에 해당되는 건축물 또는 시설인 경우 6월마다 1회 이상 저수조를 정기적으로 청소하여야 하나 수도법시행령 제50조의 “저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 제외한다”

조치의견

- 위 규정에 의거 해당 건물은 현재 직결급수공사를 완료하였으며 저수조를 사용하지 않고 음용수를 직결급수 중임을 현장에서 직접 확인하였기에 저수조 청소 대상에서 제외코자 합니다.

첨부 : 저수조 청소 및 수질대상 제외 신청서 1부. 끝.