문서번호	시설관리과-23742
결재일자	2017.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설관리과장		북부수도사업소장
박미영		천성훈		11/14 김두성
협 조
	급수운영과장				장종욱
	주무관				최용진
	기전팀장				노성제

2017년 겨울철대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2017. 11.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 겨울철대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

겨울철 한파로부터 상수도 시설물 동결을 예방하여 시민생활 불편 최소화 및 안정적 아리수 공급을 위한 시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

※ 관련 근거 : 2017년 겨울철 급수대책 추진계획 수립(계측관리과-7198:’17.10.11.)

2017년 겨울철대비 상수도 시설물 안전점검 계획(시설관리과-9379:‘17.10.19)

□ 점검대상

(2017.10월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1차	계	유․무인	증 압	계	현수관로	공동구
8	2	6	38	8	30	17	16(0.625)	1 (1.1)

□ 점검기간

❍ 사전점검 및 정비 : 2017. 10. 26.~11. 15.(3주간)

❍ 상시점검 및 정비 : 2017. 11. 15.~2018. 3. 15.

□ 점검방법

< 본부 ․ 사업소 합동점검 >

❍ 점검 대상

- 노출 상수도관 1개소(상계공동구)

- 특고압 수전 가압장 1개소(미아가압장)

❍ 점검 일정 : ‘17. 10. 31.(화)

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야 : 강정구, 조인영, 이준연

┕ 기전분야 : 유준영, 김진민, 오충환

- 사업소 : 시설물(기전)순찰반, 현장기동반, 시설물 담당 등

< 자체점검 >

❍ 점검 대상

- 1․2차 배수지(8개소), 유․무인 가압장(38개소), 노출상수도관(현수관로 16개소)

구 분	계	시설물순찰반	현장기동반	기전순찰반
계	4개반8명	1개반2명	2개반4명	1개반2명
급수운영과	2개반 4명	-	2개반4명	-
시설관리과	2개반 4명	1개반2명	-	1개반2명

❍ 점검반 구성

※ 가압장 점검은 기전순찰반과 합동점검 시행

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태

- 배수지 유․출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

- 가압장 기전설비 작동

❍ 현수관로 노출관로 분야

- 현수관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하철공사장 노출관로 분야

- 겨울철대비 현수상태, 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

❍ 배수지·가압장 제설대책

- 평 일 : 점검반에서 순찰 제설 시행

□ 점검결과

▶ 총 지적건수 : 20건(조치완료 16건, 조치중 4건)

< 본부․사업소 합동점검 : 지적사항 1건(조치중) >

❍ 상계공동구 100㎜분기관 녹발생 ⇒ 11월 조치예정

< 자체점검 : 지적사항 19건(조치완료 16건, 조치 중 3건 >

❍ 수유6배수지 환기구 헤드탈락 ⇒ 헤드재설치

❍ 우이배수지 잡초 ⇒ 제초작업

❍ 우이가압장 위해수목 ⇒ 수목제거

❍ 수유가압장 잡초 ⇒ 제초작업

❍ 419배수지 항덮게  손잡이 녹발생 ⇒ 녹제거 및 도색 완료

❍ 수유5배수지 데크탈락 ⇒ 볼트조임 수리

❍ 수유6배수지 위해수목 ⇒ 수목 제거

❍ 우이가압장 담장 기울어짐 ⇒ 11월 조치예정

❍ 수유가압장 변실침수 ⇒ 11월 조치예정

❍ 미아가압장 위해수목 ⇒ 수목제거

❍ 수유5배수지 도어록 녹발생 ⇒ 녹제거 및 도색

❍ 상계공동구 400㎜ 관로 녹발생 ⇒ 11월 조치예정

❍ 쌍문1가압장 낙엽 배수로 막힘 ⇒ 낙엽청소 완료

❍ 공릉1,2지 유출관로 퇴수변 지지대 미설치 ⇒ 설치완료

❍ 상계가압장CCTV고장 ⇒ 수리완료

❍ 번동배수지 유출밸브 개도율 표시계 고장 ⇒ 정비완료

❍ 미아2증압장 밸브고장 ⇒ 밸브교체 완료

❍ 공릉배수지 유량계실 사다리고장 ⇒ 사다리 재설치 완료

❍ 번동가압장 1호기 펌프고장 ⇒ 펌프 수리 완료

□ 향후계획

❍ 지적사항 미조치 건은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업 지시하여 즉시 보수 조치 후 본부 보고

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정사항

❍ 점검 결과 본부 시설관리과 보고 :  ~ 2017. 11. 15.

❍ 긴급복구업체 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙 임  1. 사업소별 점검결과(북부요약) 1부.

2. 상수도 시설물 점검표(북부) 1부. 끝.